BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TESİSATI TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TESİSATI TEKNİK ESASLARI

İ Ç İ N D E K İ L E R

- BÖLÜM - GENEL ESASLAR

AMAÇ	6

KAPSAM	6

DAYANAK	6

  - TANIMLAR	6

  - GAZ TESLİM NOKTASI	13

    - Servis Kutusu ve Regülatör Tipleri	14

  - MALZEME SEÇİMİ	14

  - BORULAMA VE YERLEŞTİRME KURALLARI	14

    - Boru ve Bağlantı Elemanları.	14

    - Yeraltı Gaz Boruları	15

    - Boru Tesisatının Korozyona Karşı Korunması	17

    - Bina Bağlantı Hattı ve Yerüstü Gaz Boruları.	18

  - BORULARIN BİRLEŞTİRİLMESİ	23

    - Çelik Borular	23

      - Kaynaklı Birleştirmeler	23

      - Dişli (Vidalı) Birleştirmeler	24

    - PE Borular	24

    - Bakır Borular	24

  - SIZDIRMAZLIK TESTLERİ VE İŞLETMEYE ALMA	24

  - SAYAÇLAR	25

  - DOĞALGAZ YAKICI CİHAZLAR	28

    - A Tipi (Bacasız) Cihazlar	28

    - B Tipi (Bacalı) Cihazlar	28

    - Cihazların Monte Edilemeyeceği Yerler	28

    - Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar	29

    - Cihazların Bağlandıkları Bacalar İle İlgili Genel Hususlar	30

    - B1 Tipi ( Fanlı – Bacalı) Cihazlar	30

    - Cihazların Monte Edilemeyeceği Yerler	30

    - Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar.	31

    - Atık Gaz Tesisatı	32

    - C Tipi (Denge Bacalı) Cihazlar	32

    - Cihazların Montajının Yapılamayacağı Yerler…	32

    - Cihazların Montajının Yapılacağı Yerler İçin Genel Kurallar.	32

    - Atık Gaz Tesisatı	33

    - Atık Gaz Tesisatının Yanabilen Yapı Malzemelerinden Uzaklığı	35

    - Atık Gaz Tesisatının Çatıdan Yapılması	35

    - Yoğuşmalı Cihazlar	36

    - Cihazların Montajının Yapılamayacağı Yerler	36

    - Cihazların Montajının Yapılacağı Yerler İçin Genel Kurallar	37

    - Atık Gaz Tesisatı	37

    - Kaskad Baca Sistemi	38

    - Havalandırma Tesisatı	39

    - Yoğuşma Suyunun Tahliyesi.	39

    - Yakıcı Cihaz Bağlantıları.	39

  - KONUTLARDA VE ISI MERKEZLERİNDE BACALAR	39

    - Adi Bacalar	40

    - Ortak (Şönt) Bacalar	40

    - Müstakil (Ferdi) Bacalar	40

    - Baca Kesit Hesabı.	42

    - Cihazların Baca Bağlantıları	44

  - KAZAN DAİRESİ TESİS KURALLARI	46

    - Kazan Dairelerinde İlave Tedbirler.	46

    - Gaz Hattı Montaj Kuralları	46

    - Havalandırma	47

10. 3. 1.	Tabii Havalandırma (Atmosferik Ve Fanlı Brülörlü Kazanlar).	48

10. 3. 2.	Cebri Havalandırma (Atmosferik Ve Fanlı Brülörlü Kazanlar)	53

    - Elektrik Tesisatı	53

    - Kazan Tadilatı ve Dönüşümü	55

10. 6.	Brülör Seçimi ve Gaz Kontrol Hattı	55

10. 6. 1.	Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları	55

10. 6. 1. 1. Fanlı Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları	57

- 6. 1. 2. Atmosferik Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları	58

10. 7.	Baca Gazı Emisyon Değerleri.	58

- BAKIR BORU TESİSAT UYGULAMALARI	59

  - Bükülebilme Özelliği.	59

  - İşaretleme.	60

- İŞLETMEYE ALMA VE MUAYENE	62

  - Gaz Yakma Tesisinin İlk İşletmeye Alınması	62

  - Senelik Muayene Ve Bakım	62

- BÖLÜM – ÖZEL HUSUSLAR

- AHŞAP YAPILARDA DOĞALGAZ TESİSATI	62

  - Tamamı Ahşap Yapılar Olan Yapılar	62

  - Cihazın Bulunduğu Mahallerden Sadece Tavanı Ahşap Olan Yapılar.	62

  - Cihazın Bulunduğu Mahallerden Duvarı Lambri ( Ahşap ) Kaplı Yapılar.	63

- SİSMİK HAREKETİ ALGILAYAN OTOMATİK GAZ KESME CİHAZI	63

  - Uygulama Kapsamı.	63

  - Montaj Kuralları.	63

- YÜKÜMLÜLÜKLER	65

  - Yetkili Servislerin Yükümlülükleri.	65

  - Sertifikalı Firmaların Yükümlülükleri.	65

  - Abonelerin Yükümlülükleri.	65

- UYARILAR	66

  - Doğalgaz Yakıcı Cihazların Periyodik Bakımı.	66

  - Doğalgaz Kullanan Abonelerin Uyması Gereken Kurallar	66

- ATIF YAPILAN TÜRK STANDARDLARI	69

- BACA ÇAPININ TS 2165’ E GÖRE HESABI	75

- BORU ÇAPI HESAP YÖNTEMİ	87

ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ:

Şekil-1 :	Toprak Altı Hat Detayı ( Çelik Boru )	16

Şekil-2 :	Toprak Altı Hat Detayı ( PE Boru ).	16

Şekil-3 :	Muhafaza Borusu Detayı	16

Şekil-4 :	Katodik Koruma Detayı.	17

Şekil-5 :	Bina Bağlantı Hattı…	18

Şekil-6 :	Duvar Geçiş Detayı	19

Şekil-7 :	Sıva Üstü ve Kanal içi Boru Kelepçeleri…	20

Şekil-8:	Esnek Bağlantı Ekipmanları…	21

Şekil-9:	Domestik Regülatör Bağlantısı…	23

Şekil-10:	Sayaç Bağlantı ve Vana Montajı	25

Şekil-11:	Sayaç Kutusu…	26

Şekil-12:	Rotary Sayaçlarına Ait Bağlantı	27

Şekil-13:	B tipi Cihazlarda Hacmi Tamamlama ve Menfez Detayı.	29

Şekil-14:	B1 Tipi Cihazlarda Hacim Tamamlama ve Menfez Detayı	31

Şekil-15:	Kombi Kabin Detayı…	32

Şekil-16:	Kombinin Kabin İçine Montajı	33

Şekil-17:	C Tipi Cihazların Atıkgaz Ağızlarının Yerleşimi…	34

Şekil-18:	Hermetik(konsantrik bacalı Cihazlar)	36

Şekil-19:	Kaskad Baca Sistemi	38

Şekil-20:	Bacalar	40

Şekil-21:	Yoğuşmanın Meydana Gelmeyeceği Azami Baca Yükseklikleri	41

Şekil-22:	Bacaların Çatı Üzerinde Kalan Kısımları.	44

Şekil-23:	Duman Kanalı Bağlantı Detayı.	45

Şekil-24:	Duman Kanalının Çatı Arasından Geçmesi…	45

Şekil-25:	Kazan Dairesi ve Domestik Hat Uygulaması	47

Şekil-26:	Brülör Elektrik Bağlantısı.	54

Şekil-27:	Fanlı Brülör Gaz Kontrol Hattı EKipmanları.	57

Şekil-28:	Atmosferik Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları.	58

Şekil-29:	TS 2165 e Uygun Kazan ve Baca Sistemi	97

Grafik-1:	Kazan Dairesinde Pis Hava Baca Uygulaması	51

Grafik-2:	Kazan Dairesinde Havalandırma Kanalları	52

Grafik-3:	Pw (Gerekli İtme Basıncı).	77

Grafik-4:	Atık Gaz Kütle Debisi	77

Grafik-5:	İç Yüzey Isı Taşınım Katsayısı	79

Grafik-6:	Atık Gazın Isınma Isısı…	80

Grafik-7:	Atık Gazın Gaz Sabiti…	81

Grafik-8:	Boru Sürtünme Sayısı	82

TABLOLAR LİSTESİ:

Tablo-1:  Servis Kutusu ve Regülatör Tipleri Tablosu	14

Tablo-2:  Doğalgaz Hattı ile Diğer Hatlar Arası Mesafeler Tablosu	15

Tablo-3:  PE Kaplı Borularda Katodik Koruma Ömrü İçin Uygun Anot Boyutları	18

Tablo-4:  Boru Kelepçeleri Tipi ve Mesafesi	20

Tablo-5:  Ondüleli, Kaynak Ağızlı Esnek Bağlantı Elemanları	21

Tablo-6:  Sayaç Tipleri ve Max. Debi Aralıkları	27

Tablo-7:  Kombi Kabin Uygulamalarında Menfez Kesitleri	33

Tablo-8:  Baca Gazı Emisyon ve Kirletici Parametre Sınır Değerleri	59

Tablo-9: F 37‟ ye Göre Düz Boy Halinde Borular İçin Bükülme Radyüsleri	59

Tablo-10: Bakır Boru Ölçüleri…	60

Tablo-11: Lehim Seçimi ve lehim Metodları İçin Çalışma Şartları…	61

Tablo-12: Bakır Boruda İç/Dış Lehim Uzunlukları	61

Tablo-13: Atıf Yapılan Türk Standartları…	74

Tablo-14: Baca Malzemelerin İç Cidar Pürüzlülüğü ( r )	76

Tablo-15: Doğalgazda “ f ” Değerleri.	76

Tablo-16: Fanlı Brülörlü Kazanlarda Pw Değerleri	77

Tablo-17:Bazı Baca Malzemelerinin Isı İletim Kats. Yoğunluğu ve Özgül Isı Kapasitesi 78 Tablo-18: Duman Kanalında Dirençler.	86

Tablo-19: Sanayi ve Ticari Tipi Ocaklarda Tüketim Değerleri.	90

Tablo-20: Eşzaman Faktörlerine Bağlı Debi Tablosu	91

Tablo-21: Akış Hızı ve Özgül Sürtünme Direnç Kaybı	92

Tablo-22: Yerel Basınç Kayıpları…	93

Tablo-23: Boru Ekleme Parçaları Kayıp Değerleri	94

Tablo-24: TS EN ISO 3183:2015-1:2011 Çelik Boru Boyutları	95

Tablo-25: Bakır Borular İçin Akış Hızı ve Özgül Sürtünme Basınç Kaybı	96

Tablo-26: Boru Çapı Hesaplama Çizelgesi	97

## BÖLÜM – GENEL ESASLAR AMAÇ

Binalar İçin Doğalgaz Tesisatı Teknik Esasları‟nın amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak can ve mal emniyetini sağlayacak şekilde tesis edilmesini belirleyen esasları düzenlemektir.

## KAPSAM

Evsel ve küçük tüketimli ticari tesislerde, doğalgazın kullanımına yönelik olarak oluşturulacak tesisatların tasarımı, yapımı, kontrolü, işletmeye alınması ve işletmeye alınmasından sonra yapılabilecek ilave ve tadilatlar ile ilgili esasları kapsar.

## DAYANAK

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu uyarınca çıkarılan Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği 7. maddesine göre düzenlenmiştir.

## TANIMLAR

### Dağıtım şebekesi

Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğalgaz dağıtım tesislerini ve boru hatlarını ifade eder.

### Servis hattı

Dağıtım şebekesini abone servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattı ve servis kutusu veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizatı ifade eder.

### Bağlantı hattı

Ulusal iletim şebekesini veya dağıtım şebekesini serbest tüketici servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattını ve servis kutusu veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizatı ifade eder.

### Sertifika

Şehir içi dağıtım şebekesine ait servis hatları ve iç tesisat ile ilgili proje, müşavirlik, kontrol, yapım, denetim, servis, bakım, onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren, dağıtım şirketleri ile yetki belgesi sahibi resmi veya özel şirketler tarafından düzenlenen ve ilgili dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde geçerli olan ve gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir.

### Sertifikalı firma

Sertifika Yönetmeliğine göre sertifika almış gerçek veya tüzel kişidir.

### Isıtma

İstenen bir mahali, belirlenen bir sıcaklığa getirmek için katı, sıvı, gaz, kombine v.b. gibi yakıtların yakılmasını yönetme işidir.

### Isıtma Tesisi

İstenen ısıtmayı sağlamak maksadı ile yakıtın yakılmasını sağlayan uygun biçim ve boyutta ısı üreticileri ile ısıtılacak mahallerin uygun yerlerine yerleştirilmiş ısı yayıcıları ve bunlara ait tesisatlardan oluşan tesislerdir.

### Evsel ve Küçük Tüketimli Ticari Tesis

Gaz teslim noktası çıkış basıncının 300 mbar ve altında, gaz arzı debisinin ise 200 m3/h‟ in altında olduğu tesislerdir.

### Merkezi Isıtma Tesisi

Merkezi ısıtma tesisi, bir veya birden çok konutlu bir binanın altında ya da çatı katında veya birden çok binadan meydana gelen bir sitedeki mevcut binalardan birinin altında ya da çatı katında veya sitenin dışında uygun bir yere müstakilen tesis edilen ısıtma tesisleridir.

### Doğalgaz

Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar ile bu gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuş (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı hariç) diğer hallerini ifade eder.

### Brülör

Gazı yakma havası (oksijen) ile belirli oranlarda karıştıran ve ısı ihtiyacına göre gerekli gaz- hava karışım oranını, alevin biçim ve büyüklüğünü ayarlamak suretiyle issiz ve tam yanmayı ve alevin meydana gelmesini sağlayan; bu amaçla otomatik kumanda, kontrol, ayar, ateşleme ve güvenlik tertibatı ile donatılan ve gerektiğinde yakma havasını cebri veya tabii olarak sağlayan elemanları içeren cihazdır.

### Tam Yanma

Doğalgazın, kimyevi bileşimine uygun olarak hesaplanmış gerekli miktarda yakma havası ile kimyasal tepkimeye girmesi olayıdır.

CH4 + 2O2 + 8N2		CO2 + 2H2O + 8N2 + ENERJİ

### Vent Hattı

Boru hattındaki gazın gerektiğinde tahliyesi için; boru hattına, emniyet kapama vanaları sistemine, basınç tahliye vanalarına, brülör öncesi gaz kontrol hatlarına monte edilen, küresel vana ve borulardan oluşan hattır.

### Alçak Basınçlı Buhar Kazanı

Alçak basınçlı buhar kazanı, izin verilen işletme üst basıncı (TS EN 764-1 + A1) en çok 0,5 Atü olan TS EN 377-10 EN 12953, TS 497, TS EN 12952‟e göre projelendirilip imal edilen ve TS 2838‟e uygun güvenlik tertibatı ile donatılan buhar üreticileridir.

### Yüksek Basınçlı Buhar Kazanı

TS 377-6 EN 12953-6 da belirtilen ve işletme üst basıncı 0,5 Atü den yüksek olan buhar üreticileridir.

### Isı Gücü

Isı gücü, su, buhar veya hava gibi bir ısı taşıyıcı akışkana, bir ısı üreticisi tarafından birim zamanda aktarılan yararlı ısı miktarıdır. (kW, kcal/h)

### Anma Isı Gücü (QN)

Anma ısı gücü, belirli bir yakıt (katı, sıvı veya gaz) için TS 4040‟da yer alan şartları sağlamak üzere önceden belirtilen ve kararlı durumda, ısı üreticisinden ısı taşıyıcısı akışkana sürekli olarak aktarılan ısı miktarıdır. (kW, kcal/h)

### Anma Isı Gücü Alanı (AN)

Anma ısı gücü alanı (AN), belirli bir yakıt türü (katı, sıvı, gaz) için, ısı üreticisinin kararlı duruma erişmesinden sonra anma ısı gücünü sürekli olarak veren, bir tarafında ısıtıcı akışkanın bulunduğu ve diğer tarafını alev ve sıcak yanmış gazların yaladığı, imalatçı tarafından ısı üreticisinin (sıcak su kazanı, buhar kazanı vb.) etiketinde belirtmiş olduğu alan olup birimi “m2”dir.

### Isıtma Yüzeyi (F)

Isıtma yüzeyi, arkasında ısıtılan su vb. akışkanın bulunduğu ve alevin ve/veya sıcak gazların temas edip ısı geçişinin sağlandığı (su borulu kazanlarda bunun tersi) kazan yüzeylerinin toplamı olup birimi “m2”dir.

### Atık Gaz

Atık gaz, yakıtın yakılması sonucu meydana gelen ve faydalı ısısından yararlanıldıktan sonra atılan gaz halindeki yanma ürünleridir.

### Valf (Ventil)

Valf, sızdırmazlık (kapatma) elemanı, akış yönüne karşı hareket ederek sızdırmazlık yüzeyinden uzaklaşmak (valfın açılması) veya yaklaşmak (valfin kapanması) suretiyle akış kesen bir tesisat elemanıdır.

### Vana

Akış kesme tesisat elemanıdır. (TS EN 331, TS 9809)

### Sayaç

Sayaç, harcanmak (yakılmak) üzere tüketim mahalline sevk edilen doğalgazı ölçmekte kullanılan cihazdır. ( TS 5910 EN 1359, TS 5477 EN 12261)

### Gaz Teslim Noktası

Müşteriye gaz arzının sağlanacağı, Servis Kutusu veya Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonudur.

### Gaz Teslim Noktası Regülatörü

Gaz teslim noktasında tesis edilen ve ana dağıtım hattındaki basıncın gerek duyulan basınca düşürülmesi amacı ile tesis edilen regülatörlerdir.

### Domestik Regülatör

Gaz teslim noktası ile gaz yakan cihazlar arasında bulunan boru hattındaki mevcut basıncın, gaz yakma basıncından yüksek olduğu durumlarda tesis edilen regülatörlerdir.

### Rakor

Gaz hattının bir kısmını herhangi bir sebepten dolayı sökmek, tamir etmek vb. işler için kullanılan uzun dişli boru parçası, manşon ve kontra somundan oluşan bağlantı elemanıdır.

### Filtre

Gaz tesisatındaki yabancı maddelerin sayaç, gaz hattı elemanları veya yakıcı cihazlara geçişini engellemek amacı ile kullanılan elemandır.

### Test Nipeli

Sızdırmazlık testi, bakım ve ayarlar sırasında yapılacak basınç ölçümlerinde kullanılmak amacı ile doğalgaz boru hattı üzerine konulan elemanlardır.

### Brülör Gaz Kontrol Hattı (Gas Train)

Doğalgaz yakan cihazların (brülör, bek vb.) emniyetli ve verimli olarak çalışmalarını temin etmek maksadıyla tesis edilen sistemlerdir.

### Tabii Havalandırma Sistemi

Yakma havasını bulunduğu ortamdan alan yakıcı cihazların bulunduğu mahallerin havalandırmasının dış atmosfere açık bölümden tabii olarak yapılmasını sağlayan sistemdir. (kanal, menfez vb.)

### Cebri (Mekanik) Havalandırma Sistemi

Alt ve üst havalandırmanın, vantilatör, aspiratör gibi mekanik sistemlerle havalandırma kanalları kullanılarak sağlandığı sistemdir.

### Alt Havalandırma

Yakıcı cihazlarda gerekli yakma havasını temin için tesis edilen sistemdir.

### Üst Havalandırma

Ortamda bulunabilecek atık ve/veya çiğ gazların dış ortama tahliyesi ve yakma havasının alt havalandırma noktasından ortama girişinin rahat yapılabilmesi için tesis edilen sistemlerdir.

### Üst Isıl Değer

Üst ısıl değeri, belirli bir sıcaklık derecesinde bulunan 1 Nm3 gazın tam yanma için gerekli minimum hava ile karıştırılarak herhangi bir ısı kaybı olmadan yakıldığında ve yanma ürünleri başlangıç derecesine kadar soğutulup karışımındaki su buharı yoğuşturulduğunda açığa çıkan ısı miktarıdır. (Sembolü Ho, Birimi kcal/Nm3‟tür.)

### Alt Isıl Değer

Alt ısıl değeri, belirli bir sıcaklık derecesinde 1 Nm3 gazın, tam yanma için gerekli minimum hava ile karıştırılarak herhangi bir ısı kaybı olmadan yakıldığında ve yanma ürünleri, karışımdaki su buharı yoğuşturulmadan başlangıç sıcaklığına kadar soğutulduğunda açığa çıkan ısı miktarıdır. (Sembolü Hu, birimi kcal/Nm3‟tür.)

### Wobbe Sayısı

Wobbe sayısı, bir gazın sabit beslenme basıncında yakılması ile açığa çıkan ısı ile ilgili olup aşağıdaki formülle hesaplanır.

W=Gazın üst ısıl değeri / (Gazın bağıl yoğunluğu) 1/2

### Gaz Modülü

Bir cihazın wobbe sayısı farklı başka bir gazla çalışabilir hale dönüştürülmesinde ısı girdi paritesi ve primer hava sürüklenmesinin doğru değerini elde etmek için, cihazın daha önce çalıştığı gazla aynı olması gereken orandır.

### II. Gaz Ailesi

- gaz ailesi, standard şartlar altında, wobbe sayıları 11,46 -16,1 kWh/m3 arasında olan gazlar olup, doğalgaz bu gaz ailesindendir.

### İç Tesisat

Gaz teslim noktasından itibaren sayaç hariç, müşteri tarafından yaptırılan ve mülkiyeti müşteriye ait olan boru hattı ve ekipmanı ile tüketim cihazları, atık gaz çıkış borusu, baca ve havalandırmadan oluşan sistemdir.

### Bina Bağlantı Hattı

Gaz teslim noktası ile ana kesme vanası arasındaki hattır.

### Kolon Hattı

Ana kesme vanasından müşteri sayacı giriş vanasına kadar olan tesisat bölümüdür.

### Ana Kesme Vanası

Bina bağlantı hattı üzerinde tesis edilen ve gerektiğinde gaz akışının tamamının kesilmesini temin etmek amacı ile kullanılan tesisat elemanıdır.

### Tesisat Galerisi

Bina dışında, doğalgaz ve/veya diğer tesisat hatlarının geçtiği, havalandırma ve aydınlatması temin edilmiş istenildiğinde kontrolü, bakım ve onarımı yapılabilen toprak altı tesisat kanallarıdır.

### Tesisat Şaftı

Bina içinde, doğalgaz ve/veya diğer tesisat hatlarının geçtiği, havalandırması temin edilmiş, binanın her katında bakım, onarım ve kontrol maksatlı ulaşılabilen tesisat kanallarıdır.

### Tesisat Kanalı

İçinden bir veya birkaç tesisatın geçirilmesi düşünülerek özel olarak inşa edilmiş kanallardır.

### Toplam Kapasite

Bir binada bulunan bütün cihazlar tarafından bir saatte tüketilebileceği kabul edilen ve bina tesisatı boyutlandırılmasında kullanılan maksimum gaz debisidir.

### Kazan

Isınma veya proses amaçlı sıcak su veya su buharı üreten, bazı hallerde kullanım amaçlı sıcak su temin eden cihazlardır.

### Boyler

Kazan ile eş güdümlü çalışan veya kendine ait bir yakma sistemi bulunan kullanım amaçlı sıcak su üretim maksatlı cihazlardır.

### Kat Kaloriferi

Anma ısı yükü 70 kW‟yi aşmayan bireysel veya küçük tüketimli bina merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan yer veya duvar tipi cihazlardır.

### Kombi

Anma ısı yükü 70 kW‟yi aşmayan, ısıtma ve kullanım sıcak suyu üretme maksatlı duvar tipi kombine cihazlardır.

### Şofben

Kullanım sıcak suyu üretme maksatlı cihazlardır.

### Soba

Gaz yakarak elde ettiği ısıyı doğrudan ısıtma yüzeyleri üzerinden ortama veren cihazlardır.

### Hava Isıtıcısı

Isıtma amaçlı sıcak hava üreten cihazlardır.

### Radyant Isıtıcı

İnsan boyundan yüksek seviyeden, gaz yakıp bulunduğu mekana ısı transferini ışınım ile yaparak ısıtan cihazlardır.

### A Tipi Cihazlar (Bacasız Cihazlar)

A tipi cihazlar yanma için gerekli havayı monte edildikleri ortamdan alan, atık gaz tesisatı olmayan, yanma ürünlerini bulundukları ortama veren cihazlardır.

### B Tipi Cihazlar (Bacalı Cihazlar)

B tipi cihazlar yanma için gerekli olan havayı monte edildikleri ortamdan alan, açık yanma odalı, yanma ürünlerini uygun bir atık gaz tesisatı ve uygun bir baca vasıtası ile dış ortama veren cihazlardır.

### B1 Tipi Cihazlar (Fanlı – Bacalı Cihazlar)

B1 Tipi Cihazlar yanma için gerekli olan havayı monte edildikleri ortamdan alan açık yanma odalı, yanma ürünlerini bir vantilatör yardımı ve özel atık gaz elemanları vasıtası ile doğrudan veya atık gaz bağlantı elemanları ve uygun bir baca vasıtası ile dış ortama veren, havalandırma ihtiyacı bakımından B tipi cihazlar ile aynı katagoride mütalaa edilen cihazlardır.

### C Tipi Denge Bacalı (Hermetik Cihazlar)

C Tipi denge bacalı cihazlar, yanma için gerekli olan havayı, monte edildikleri ortamdan bağımsız olarak özel hava bağlantısı ile dış ortamdan alan, kapalı yanma odalı, yanma ürünlerini özel atık gaz elemanları ile dış ortama veren havalandırmaları bulundukları ortamdan bağımsız olan cihazlardır.

### Yoğuşmalı Cihazlar

Yoğuşmalı cihazlar, kullanma ve ısıtma sıcak suyunu ısıtmak için kullandıkları gazın yanma ısısı dışında atık gazın içindeki su buharını yoğuşturarak, buharın yoğuşma gizli ısısından da yararlanan genellikle “C” tipi denge bacalı olarak imal edilen cihazlardır.

### Ocak

Yemek pişirme ve/veya yemek ısıtma maksatlı açık yanmalı cihazlardır.

### Baca Klapesi

Bacada veya duman kanalında termik veya mekanik olarak çalışan yatay veya düşey bir eksen etrafında (menteşe gibi) dönerek akışı kesen veya düzenleyen bir tesisat elemanıdır.

### Baca Sensörü (Atık Gaz Akış Sigortası)

Atık gaz borusuna/kanalına monte edilen ve bacada meydana gelen yığılma ve geri tepme gibi durumlarda gazı kesen emniyet tertibatıdır.

### Atık Gaz Çıkış Borusu (Duman Kanalı)

Gaz tüketim cihazı ile baca arasındaki irtibatı sağlayan daire, kare veya dikdörtgen kesitli baca bağlantı kanallarıdır.

### Baca

Gaz tüketim cihazlarında yanma sonucu oluşan atık gazların atmosfere atılmasını sağlayan daire, kare veya dikdörtgen kesitli kanaldır.

### Baca Şapkası

Bacanın çekiş etkisini düzenleyen, bacayı harici etkilerden koruyan ve baca çıkış ucuna yerleştirilen şapkadır.

### Etkili Baca Yüksekliği

Atık gazın bacaya girdiği yer ile atık gazın bacayı terk ettiği nokta arasındaki yükseklik farkıdır. (TS 11386, TS EN 13384-2+A1, TS 11389)

### Müstakil (Bireysel) Baca

Tek bir birime hizmet vermek üzere inşaa edilmiş, binanın bir katından çatının üstüne kadar çıkan ve diğer katlarla cihaz bağlantısı olmayan bacadır.

### Ortak (Şönt) Baca

Çatı üstüne çıkan bir ana baca ile cihazın bağlandığı kattan bir kat yukarıda ana baca ile birleşen ve ana bacaya paralel bacalardan oluşan ve birden fazla birime hizmet vermek için inşaa edilmiş bacadır.

### Adi Baca

Birden fazla birime hizmet vermek için inşa edilmiş, her katta cihazların doğrudan bağlandıkları bacadır.

### Hidrolik Çap

Kanal kesit alanının (A), kanal çevre uzunluğuna (U) bölümünün 4 katıdır.

### Dh = 4A / U

A : Kanal kesit alanı

U : Kanal çevre uzunluğu Dh : Hidrolik çap

## GAZ TESLİM NOKTASI

Çelik ve/veya polietilen ana dağıtım şebekesindeki mevcut basıncın ihtiyaç duyulan basınca düşürülmesi için kurulan tesislerdir. Gaz teslim noktası, Servis Kutusu ya da Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu şeklinde olabilir.

Servis kutularının giriş tarafındaki hat PE olup taşıdığı basınç 1- 4 bar, çıkış tarafındaki basınç ise 21 mbar veya 300 mbar olmak üzere iki ayrı değerde olabilecek şekilde tesis edilmektedir. Servis kutusu çıkış basıncının hangi değerde olacağı, ihtiyaç duyulan gaz debisi ve gaz basıncı gibi değişkenlere bağlıdır. Çıkış debileri ise servis kutusu içinde bulunan basınç düşürme regülatörlerinin tipine ve sayısına göre değişkenlik gösterir. Servis regülatörlerinin tipi ve sayısı onaylanan projeye göre firmanın yapacağı talep doğrultusunda ARH BİNGÖL DOĞALGAZ tarafından belirlenir.

Ayrıca servis kutuları tesis edilecekleri mahalin fiziksel şartlarına, (Duvar tipi servis kutusu, yer tipi servis kutusu) ihtiyaç duyulan gaz debisine ve basıncına göre S-200, S-300, S700, CES-200 vb. tiplere ayrılır.

### Servis Kutusu ve Regülatör tipleri

ARH BİNGÖL DOĞALGAZ gaz teslim noktasında tesis edilen servis kutuları ve bu servis kutularında kullanılan regülatörlerin tipleri Tablo-1‟ de verilmiştir.

| Servis Regülatörleri | Servis Kutusu Tipi |
| --- | --- |
| FE25-25 M3/H-21 MBAR | S700 |
| FES-50 M3/H-21 MBAR | S700 |
| FEX-75 M3/H-21 MBAR | S700 |
| FEX-S-100 M3/H - 21 MBAR | S700 |
| FES-TR-45 M3/H-300 MBAR | S700 |
| FEX-TR-75 M3/H-300 MBAR | S700 ve/veya S300 |
| HP100 - 130 M3/H 300 MBAR | S700 ve/veya S300 |

Tablo. 1 Servis Kutusu ve Regülatör Tipleri

İşletme yukarıda belirtilen servis kutusu ve servis kutusu regülatör tiplerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

## MALZEME SEÇİMİ

Tüm tesisat bileşenleri ve yakıcı cihaz seçiminde TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartları haiz olmayan malzemeler, TSE tarafından kabul gören diğer standartlardan birine uygun olmalıdır. Standartlarda yapılabilecek değişikliklerde yeni tarihli standardın resmi gazetede yayınlanmasından sonra yeni standart geçerli olur.

## BORULAMA VE YERLEŞTİRME KURALLARI

### Boru ve Bağlantı Elemanları

- Çelik borular: TS EN ISO 3183

- Kaynak ağızlı çelik bağlantı elemanı: TS 2649, ISO/R 64-221, DIN 1681-1629-1745

- Dişli bağlantı elemanı: TS 11 EN 10242, EN 10242

- PE borular: TS EN 1555-2, ISO 4437, EN 1555-1-2

- PE bağlantı elemanı: TS EN 1555-3+A1

- Küresel vana: TS EN 331, TS 9809, ISO 7121

- Flanşlar (Kaynak boyunlu): TS EN 1759-1

- Dikişsiz bakır borular: TS EN 1057, EN 1057

### Yeraltı Gaz Boruları

Doğalgaz boru hattının güzergah seçimi esnasında, boru hattı yakıt depoları, drenaj kanalları, elektrik kabloları, kanalizasyon vb. yerlere Tablo-2‟de belirtilen mesafelerden daha yakın olmamalı, mekanik hasar ve aşırı gerilime maruz kalmayacağı emniyetli yerlerden geçirilmelidir.

Yeraltına yerleştirilen çelik borular ve bağlantı yerleri ( kaynak yerleri ) hazır PE (Polietilen ) kaplı veya TS 5139‟a uygun sıcak sargı ile kaplanmış olmalı ve katodik koruma ile korozyona karşı koruma altına alınmalıdır. Hazır PE kaplı borular yeraltına tesis edilmeden önce kaplamada hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sıcak PE sargı uygulamasında ise, uygun kaplama yöntemi kullanılmalı ve önce boru üzerindeki hadde pası, korozyon ürünleri, yağ ve nem tamamen giderilmeli, işlem esnasında sargı malzemesine hasar verilmemeli, sargıda pot veya boşluk olmamalıdır. PE kaplama, borunun toprak seviyesinden çıktığı yerden en az 60cm yukarıya kadar devam etmelidir.

| PARALEL VEYA DİKİNE GEÇİŞ | MİNİMUM MESAFE |
| --- | --- |
| Elektrik Kabloları | 50 cm |
| Kanalizasyon Boruları Agresif Akışkan Boruları Oksijen Boruları | Dikine Geçiş = 50 cm Paralel Geçiş = 100 cm |
| Metal Borular | 50 cm |
| Sentetik Borular | 30 cm |
| Açık Sistemler (Kanal vs.) | Dikine Geçiş = 50 cm Paralel Geçiş = 150 cm |
| Diğer Altyapı Tesisleri | 50 cm |

Çelik boruların tesisinde TS EN 1461 dikkate alınmalıdır. Çelik boruların birbirine eklenmesi kaynak ile, polietilen borularda ise elektrofüzyon tekniği ile olmalıdır. Toprakaltına döşenecek doğalgaz hattı için gerekli olan tranşe derinlikleri Şekil-1 ve Şekil-2‟de verilmiştir. Kullanılacak olan ikaz bandı en az 20 cm genişliğinde, sarı renkli zemin üzerinde kırmızı ile “187 DOĞALGAZ ACİL” ibaresi bulunur şekilde olmalıdır.

10 cm.

KAPLAMA

20 cm.

10 cm.

30 cm.

D

10 cm.

TOPRAK

IKAZ BANDI

SARI KUM

ÇELİK DOĞAL GAZ BORUSU ( PE KAPLI )

SARI KUM

30 cm.

10 cm.

30 cm.

D

10 cm.

MEKANİK STABİLİZE DOLGU MALZEMESİ

IKAZ BANDI

SARI KUM

PE DOĞALGAZ BORUSU

SARI KUM

20 cm.	40 - 50 cm.

TOPRAKALTI HAT DETAYI ( ÇELİK BORU )

TOPRAKALTI HAT DETAYI ( PE BORU )

### Şekil. 1	Şekil. 2

Geri dolgu işlemi esnasında boru altına, boşluk kalmayacak şekilde sarı kum ile yastıklama yapılmalıdır. Boruya zarar verebilecek büyüklükte taş ve moloz yığınları dolgu malzemesi içinde bulunmamalıdır. Çelik borunun aşırı yüke maruz kalabileceği (yol geçişi, araç geçişi v.b.) durumlarda tranşe derinliği arttırılmalı ve boru üst seviyesinin tranşe üst seviyesine olan mesafesi 80 cm olmalıdır. Bu derinliğin sağlanamayacağı durumlarda çelik kılıf kullanmak şartı ile tranşe derinliği en az 60 cm olmalıdır. Kılıf borusunun iç çapı doğalgaz borusunun dış çapından en az 6 cm büyük olmalıdır. Kılıf borusunun ve doğalgaz borusunun birbirine temasını önlemek için araya kauçuk veya plastik gibi ayırıcılar konmalıdır. İlaveten kılıf ve doğalgaz borusu arasına su ve yabancı madde girişini önlemek için uç kısımları kauçuk nevi bir malzeme ile kapatılmalıdır. Kılıf borusu ve doğalgaz borusunun kılıf içinde kalan kısmı da hazır PE kaplı olmalı veya sıcak PE sargı ile izole edilmelidir. (Şekil.3)

4

3

2

5

1

- PE kaplı doğal gaz borusu

- Kılıf borusu ile boru arasına konulan ayırıcı (Separatör)

- PE kaplı kılıf borusu (Çelik)

- Kılıf borusu ile borunun arasını kapama yüksüğü (kauçuk, plastik v.b.)

- Yüksük bileziği (Paslanmaz çelik)

Şekil .3 Muhafaza borusu detayı

Toprak altı doğalgaz hattının, tesisat galerisi içerisinden geçirileceği durumlarda;

- Tesisat galerisi, doğalgaz hattının kontrolü yapılabilecek boyut ve biçimde olmalıdır.

- Tesisat galerisinin havalandırılması sağlanmalıdır.

- Tesisat galerisinde kullanılacak doğalgaz borusu hazır PE kaplı olmalıdır.

- Tesisat galerisinde tesis edilen doğalgaz hattı, diğer tesisatların üst seviyesinden ve minimum 15 cm mesafeden geçmelidir.

- Tesisat galerisi aydınlatması ex-proof olmalı, doğalgaz hattından daha düşük seviyede bulunmalıdır.

### Boru Tesisatının Korozyona Karşı Korunması

İç tesisat zorunlu haller haricinde toprak altından geçirilmez. Ancak zorunlu durumlarda toprak altında kalan çelik boru hatları TS 5141 EN 12954‟e göre katodik koruma yapılmalıdır. Galvanik anotlarla yapılacak katodik koruma sistemlerinde galvanik anot olarak magnezyum anotlar kullanılmalı ve doğalgaz tesisatı ile arasındaki yatay mesafe toprak altı hat uzunluğuna bağlı olarak mümkün olduğunca fazla olmalıdır. Magnezyum anotlar TS 5141 EN 12954‟e uygun olacaktır. ( Şekil.4)

Şekil. 4  Katodik Koruma Detayı

Kullanılacağı Zeminin Özgül Elektrik Direnci	: 4000 ohm.cm (Max) olmalıdır. Magnezyum anotların kimyasal özellikleriyse;

Elektrod Potansiyeli (Referans Cu/CuSO4 elektrod)	: -1500 mVolt (Deniz suyu içinde)

Teorik Akım Kapasitesi	: 3.94 amper.saat/kg

Anot Verimi	: % 50

Çeliğe Karşı Devre Potansiyeli	: 650 mVolt

PE kaplı borularda ortalama 20 yıl katodik koruma ömrü için uygun anot boyutları, boru çapı ve metrajına göre (Tablo 3)‟ de verilmiştir.

| BORU ÇAPI | ANOT BOYUTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 lb | 3,5 lb | 6,5 lb | 11 lb | 17 lb |
|  | 0,907 kg | 1,588 kg | 2,948 kg | 4,989 kg | 7,711 kg |
| DN 25 | 150 m | 260 m | 480 m | 760 m | 1270 m |
| DN 32 | 110 m | 190 m | 380 m | 600 m | 1000 m |
| DN 40 | 85 m | 160 m | 300 m | 480 m | 800 m |
| DN 50 | 70 m | 130 m | 240 m | 380 m | 640 m |
| DN 65 | 55 m | 100 m | 190 m | 290 m | 490 m |
| DN 80 | 45 m | 80 m | 150 m | 240 m | 400 m |
| DN 100 | 40 m | 70 m | 120 m | 190 m | 320 m |
| DN 125 | 30 m | 50 m | 100 m | 155 m | 250 m |
| DN 150 | 25 m | 40 m | 80 m | 130 m | 210 m |

Tablo. 3 PE Kaplı Borularda Katodik Koruma Ömrü İçin Uygun Anot Boyutları

### Bina Bağlantı Hattı ve Yer Üstü Gaz Boruları

Şekil. 5  Bina Bağlantı Hattı

    - Bina bağlantı hatları binaya, binanın girişine yakın, yeterince aydınlatılmış, kuru, kendi kendine havalanabilen ve kolayca ulaşılabilen bir yerinden girmelidir. Gaz borusu hasara uğramayacak bir biçimde korunmuş olmalıdır. Doğalgaz boruları, bina ortak mahali olmayan yerler, kapıcı dairesi, sığınak, yakıt deposu bulunan vb. yerlerden geçemez (TS 7363).

Doğalgaz hattı yangın merdiveninin içinden ve bitişiğinden geçirilmemelidir. Doğalgaz boruları işletme tarafından her zaman kolayca görülebilecek, kontrol edilebilecek ve gerektiğinde kolayca müdahale edilebilecek yerlerden geçirilmelidir.

Her bina ana hattı için boru çapına uygun izalasyon flanşı kullanılması zorunludur.(S 700, S 300, CES 200)

    - Doğalgaz bina bağlantı hattı üzerinde Madde 4.4.1 de belirtilen şartlara uygun olan bir mahale (bina ana giriş kapısına mümkün olduğunca yakın) rahatça ulaşılabilecek (1,90 – 2,10 m), hasar görmeyecek bir noktaya tüm tesisatın gaz akışını gerektiğinde kesip açma işlevini yerine getirecek bir Ana Kesme Vanası konulmalıdır. (TS 9809 veya TS EN 331). Ana Kesme Vanası bina dışında bir noktaya konulacak ise havalandırılmış bir kutu içine alınmalıdır. Bina bağlantı hattı bina içinde birden fazla kolona ayrılacak ise her bir kolon için ayrıca bir Kolon Kesme Vanası tesis edilmelidir. Kolon kesme vanaları, kolon ayrım noktasından maksimum 1m mesafede konulabiliyor ise ayrıca bir Ana Kesme Vanası konulmasına gerek yoktur. Ana kesme ve kolon kesme vanaları tesisata rakorlu bağlantı ile monte edilmelidir. AKV ve kolon kesme vanalarının çapı hattın çapı ile aynı olmalıdır. Yalnızca DN 65 hat üzerinde hız sınırlaması ve basınç kayıpları dikkate alınmak suretiyle DN 50 dişli vana konulabilir. DN 65 ve üzeri çaplardaki AKV ve kolon kesme vanaları, flanşlı ve tam geçişli küresel vana olmalıdır.

    - Doğalgaz hatlarının, duvar ve döşemelerden geçişlerinde koruyucu kılıf borusu kullanılmalıdır. Duvar ve döşeme geçişlerinde gaz borusu ve koruyucu borunun eş merkezli olmasına özen gösterilmelidir. Koruyucu borunun iç çapı, gaz borusunun dış çapından en az 20mm daha büyük olmalıdır. Koruyucu boru bina dış duvarı içine sıkı ve tam sızdırmaz bir biçimde yerleştirilmeli ve duvarın her iki yüzünden dışarıya doğru en az 20mm taşmalıdır. Koruyucu boru ile gaz borusu arasında kalan boşluk duvarın her iki tarafından zamanla katılaşıp çatlamayacak, sızdırmaz, dayanıklı plastik esaslı malzemelerle(TS EN 751-1,TS EN 751-2, TS EN 751-3) doldurularak tam sızdırmaz hale getirilmelidir. Koruyucu boru içinde kalan gaz borusunda ek yeri bulunmamalıdır. (Şekil.6)

### Şekil. 6 Duvar Geçisi

    - Doğalgaz boruları ile telefon, elektrik hatları ve sıcak, kızgın akışkan boruları arasında en az 15 cm‟lik bir açıklık olmalıdır. 380 Volt üzerindeki elektrik hatları için bu mesafe en az 30 cm olmalıdır. Yüksek gerilim hatları ( havai hatlar ) ile doğalgaz tesisatı arasındaki mesafe en az 10m olmalıdır.

    - Doğalgaz boruları kendi amacı dışında (elektrik ve yıldırımdan korunma tesislerinin topraklanması vb.) kullanılmamalıdır.

    - Doğalgaz borularının duvarlara tespitinde; DN 50 ve altındaki çaplarda plastik veya çelik dübelli kelepçeler, DN 65 ve üstü çaplarda çelik dübelli kelepçeler kullanılmalıdır.

    - Kelepçeler yapı elemanlarına tespit edilmelidir.

    - Gaz boruları, kapalı hacim içinden geçirilmemelidir. Ancak tesisat şaftı içinden geçirildiğinde bu şaft tam olarak havalanabilecek biçim ve boyutta olmalıdır. Diğer tesisatlar ile gaz boruları arasındaki mesafe en az 15 cm olmalıdır. Duvar içindeki şaftlardan geçen hatlar kelepçelerle tespit edilmeli ve üstleri sadece havalandırmaya uygun kapak ve ızgaralarla örtülmelidir. Tesisat şaftı her kattan ulaşılabilir olmalıdır.

    - Boru çaplarına göre kelepçe mesafeleri Tablo 4‟e uygun olmalıdır.

| BORU ÇAPI | YATAY | DÜŞEY | KELEPÇE TİPİ |
| --- | --- | --- | --- |
| ´” | 2,0 m. | 2.5 m. | Plastik dübelli |
| ¶” | 2,5 m. | 3,0 m. | Plastik dübelli |
| 1” | 2,5 m. | 3,0 m. | Plastik dübelli |
| 1 µ” | 2,7 m. | 3,0 m. | Plastik dübelli |
| 1 ´” | 3,0 m. | 3,5 m. | Plastik dübelli |
| 2” | 3,0 m. | 3,5 m. | Plastik dübelli |
| 2 ´” | 3,0 m. | 3,5 m. | Çelik dübelli |
| 3” | 3,0 m. | 3,5 m. | Çelik dübelli |
| 4” | 3,0 m. | 3,5 m. | Çelik dübelli |
| 6” | 5,5 m. | 7,5 m. | Çelik dübelli |
| 8” | 6,0 m. | 8,5 m. | Çelik dübelli |

    - Sıva altına doğalgaz tesisat borusu döşenmemelidir. İç tesisat borularının duvar içindeki kanallara döşenmesi durumunda kanalların üstleri sadece havalandırmaya uygun kapaklarla örtülmeli ve tesisat boruları korozyona karşı korunmalıdır. Kanal duvarlarında sızdırmazlık sağlanmış olmalıdır. (Şekil. 7)

Şekil. 7  Sıva Üstü ve Kanal İçi Boru Kelepçeleri

    - Doğalgaz boruları, taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılmamalı, diğer boruların üzerinde biriken yoğuşma, sızıntı veya terleme sularından etkilenmemesi için diğer boruların en üstünde uygun bir seviyeye yerleştirilmelidir.

    - İç tesisat hatları, aydınlık, asansör boşlukları, havalandırma, çatı arası, duman ve çöp bacaları ile davlumbaz içinden, yakıt depolarından, asma tavan içinden ve yangın merdivenlerinin içi veya bitişiğinden geçirilmemelidir.

    - Temel ve zeminin özellikleri nedeniyle binanın dilatasyonla ayrılmış iki kısmı arasında veya bitişik iki ayrı bina arasında farklı oturma olabileceğinden, buralardaki iç tesisat boruları bu olaydan etkilenmeyecek şekilde esnek bağlantı elemanı ile bağlanmalıdır. (Şekil 8). Esnek bağlantı elemanı TS EN 15266‟e uygun olmalıdır.

Şekil. 8  Esnek Bağlantı Elemanları

Esnek bağlantı elemanının bağlanacağı iki boru arasında bırakılması gereken mesafe, esnek bağlantı elemanı boyunun ( L1 ) en fazla %80‟ i kadar olmalıdır (Tablo 5).

| ANMA ÇAPI | L1 | L2 | d1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 500 | 60 | 21,3 |
| 20 | 550 | 60 | 26,9 |
| 25 | 600 | 60 | 33,7 |
| 32 | 650 | 70 | 42,4 |
| 40 | 750 | 80 | 48,3 |
| 50 | 850 | 90 | 60,3 |
| 65 | 1000 | 100 | 76,1 |
| 80 | 1150 | 100 | 88,9 |
| 100 | 1300 | 100 | 114,3 |

Tablo. 5  Ondüleli, kaynak ağızlı esnek bağlantı elemanı (TS EN 15266/6)

    - Tesisatlar gaz verme işlemi tamamlandıktan sonra antipas üzeri yağlı boya (sarı renk) ile boyanmalı ve rutubetli yerlere döşenen iç tesisat boruları, korozyona karşı tam korunmuş olmalıdır.

    - Dişli bağlantılarda standardına uygun plastik esaslı vb. sızdırmazlık malzemeleri kullanılmalıdır. (TS EN 751-1 , TS EN 751-2 )

    - Çelik boruların bükümü iç çaplar daraltılmayacak ve boruda deformasyon olmayacak şekilde soğuk şekil verme yöntemi (toprak altı hatlar hariç) ile yapılabilir. Kontrolünde yaşanan zorluk nedeniyle 90o lik bükümlerden kaçınılmalıdır.

    - Gaz tesisatı, “Bayındırlık Bakanlığı Kuvvetli ve Zayıf Akım İç Tesisat Yönetmeliği‟ne” göre topraklaması yapılan binanın elektrik tesisatının topraklama hattı ile irtibatlandırılmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda;

Topraklama en az 16mm çapında ve 1,5m uzunlukta som bakır çubuk elektrotlar, en az 20mm çapında ve 1,25m uzunluğunda som bakır çubuk elektrotlar, 0,5m² ve 2mm kalınlığında bakır levha veya 0,5m² ve 3mm kalınlığında galvanizli levha ile yapılmalıdır. Bakır elektrotlar veya levhalar toprak içinde düşey olarak bütünüyle yerleştirilmeli ve en az 16mm² çok telli (örgülü) bakır kablo ve iletken pabuç kullanılarak veya kaynak ile doğalgaz tesisatına irtibatlandırılmalıdır.

    - Bina kolon hatlarının havalandırılması için gazın toplanması muhtemel olan yerler (bina üst kat sahanlığı) dış ortamla doğrudan veya kanal kullanılarak irtibatlandırılmalı (150cm²), havalandırmanın mümkün olmadığı durumlarda gaz alarm cihazı kullanılmalıdır.

    - Bireysel tüketim branşmanları sayaç konulacak yere kadar çekilmelidir.

    - Giriş kapıları bina dışında olan fakat sayaçları bina içine konulmak istenen yerlerde doğalgaz borusunun mahal içine girdiği noktaya vana konulmalıdır.

    - Binanın ortak kullanımı için bir merdiven sahanlığı olmayan veya merdiven sahanlığının doğalgaz hattının geçmesine uygun olmadığı durumlarda, doğalgaz hatları bina dış cephesinden çekilebilir. Bu gibi durumlarda doğalgaz hatları özel mahallerden geçmemelidir.

    - Domestik regülatörler;

      - Bireysel sistem evsel kullanımlarda: Regülatör bina bağlantı hattı üstünde tesis edilmelidir. Aynı binada kullanım basıncı 21 mbar. üzerinde olan ticari mahaller var ise bunlara ait regülatör sayaçtan sonra tesis edilmelidir.

      - Müstakil sistem evsel kullanımlarda: Regülatör sayaçtan önce tesis edilmelidir.

      - Merkezi sistem evsel kullanımlarda: Domestik kolon için bir adet regülatör tesis edilmeli, merkezi sistem hattı için ek bir regülatöre ihtiyaç duyuluyor ise regülatör sayaçtan sonra tesis edilmelidir.

      - Bireysel çoklu ticari kullanımlarda: Regülatör bina bağlantı hattı üstünde tesis edilmelidir. (Kullanım basıncı 21 mbar ise)

Domestik regülatör bağlantı şekli aşağıdaki gibi olmalıdır. (Şekil 9)

Manometre (Opsiyonel)

bar

15 cm

DN 15

Küresel vana

Test için

(T + Körtapa)

Küresel vana

Küresel vana

Shut-off Regülatör

Şekil. 9 Domestik Regülatör Bağlantısı

    - Basınç düşürme işlemi gereken ticari mahallerde, cihaz çalışma basınçları göz önünde bulundurulmalıdır. Regülatör giriş basıncının, cihaz çalışma basınçlarının 1,2 katından büyük olması durumunda kullanılan regülatör ani kapatmalı ( shut-off‟lu) olmalıdır.

    - Sayaçlar bağlı olmaksızın, iç tesisatın tamamı basınçlı hava uygulanarak yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

## BORULARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

### Çelik Borular

### Kaynaklı Birleştirmeler

- İç Tesisatlarda kullanılan TS EN ISO 3183 standardına haiz boru hatlarının birleştirilmesinde;

- Gaz teslim noktası ile sayaç giriş vanası arasındaki tesisatlar,

- Merkezi sistemlere ait tesisatlar,

- Toprak altı hatlar,

- Üretim amaçlı ticari yerlere ait tesisatların sayaçtan sonraki kısımlarında DN 25 dahil ve üstü çaplar için, ( bu tip yerlerde minimum çap DN 25 olmalı )

Kaynaklı birleştirme uygulaması yapılmalıdır.

Kaynak yöntemi seçilirken DN 65‟e (dahil) kadar elektrik ark, argon veya oksi-asetilen kaynağı, DN 80 dahil üstü çaplar için sadece elektrik ark ve ya argon kaynağı uygulanmalıdır. Kaynak işlemi TS EN 287-1‟e göre sertifika almış kaynakçılar tarafından yapılmalıdır.

Çelik borularda kaynaklı birleştirme yapılmadan önce borularda bükülme, eğilme, korozyon, çentik ve çizikler kontrol edilmelidir. Boru uçları düzeltilmiş, kaynak ağzı açılmış ve kaynak noktasından itibaren 5 cm‟lik kısımda iç ve dış yüzey temizleme işlemi yapılmalıdır.

Kaynakla birleştirilecek borularda eksen kaçıklığı olmamalıdır.

Kaynak noktalarında yetersiz nüfuziyet, yapışma noksanlığı, soğuk bindirme, yakıp delme hatası, cüruf hataları, gözenek hataları, çatlak hataları, yanma çentiği oluşumu kontrol edilmeli, bu tip kaynaklar düzeltilmelidir.

Tesisata gaz verilmesi için yapılacak kontrol esnasında kaynak noktaları ARH BİNGÖL DOĞALGAZ tesisat kontrol mühendisi tarafından gözle muayeneye tabi tutulacaktır. Kontrol neticesinde uygun görülmeyen kaynakların oranının %25‟in üzerinde olması halinde ARH BİNGÖL DOĞALGAZ tarafından tüm kaynakların yeniden yapılması istenir. Bu durumda tesisatçının tesisat yapabilme yetkisi, yeniden eğitimden geçerek başarılı olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmesi durumunda devam eder.

### Dişli (Vidalı) Birleştirmeler

Doğalgaz boru bağlantı elemanlarıyla yapılmış dişli bağlantılarda standardına uygun plastik esaslı vb. sızdırmazlık malzemeleri kullanılmalıdır.Metal, plastik veya her iki tip boru bağlantısında anında düşük basınç sızdırmazlığı sağlayacak silikon bazlı ip kullanılır. Sayaçtan sonraki doğalgaz hatları, sayaç bağlantıları, gaz kontrol hatları, vana montajları, basınç düşürme tesislerindeki bağlantılar ve cihaz bağlantılarında; bağlantı dişleri TS 61‟e uygun olmalıdır.Keten ve macun sızdırmazlık elemanı kullanılmayacaktır.

### PE Borular

Gaz teslim noktasından sonra toprak altına çekilecek doğalgaz boru hattının PE olması halinde birleştirme elektrofüzyon tekniği ile yapılacaktır. PE borunun toprak üstüne çıkması için yapılacak olan dönüşlerde mutlaka uygun fittings kullanılmalıdır. Toprak üstünde kalan PE boru dış darbe ve etkilere karşı dayanıklı bir muhafaza (Çelik kılıf) içine alınmalıdır. PE borunun toprak üstüne çıkmasının sakıncalı olduğu durumlarda, PE boru toprak üstüne çıkmadan önce PE-Çelik geçiş parçası kullanılarak çelik boruya geçiş yapılmalıdır. Kullanılabilir PE boru çapları 20mm, 32mm, 40mm, 63mm, 110mm ve 125mm ile sınırlıdır.

### Bakır Borular

Bakır boru kullanımı, sadece bireysel kullanım olacak konutlarda sayaçtan sonraki (Sayaç sonrasındaki hattın bir kısmının bina dış yüzeyinden gittiği durumlar hariç) doğalgaz hatlarında olabilir. Bakır boru tesisatlarında birleştirme için sert lehim tekniği kullanılmalıdır. Lehimleme işleminden sonra soğuma gerçekleşene kadar lehim noktası titreşim, darbe ve zorlanmalara maruz kalmamalıdır.

## SIZDIRMAZLIK TESTLERİ VE İŞLETMEYE ALMA

ARH BİNGÖL DOĞALGAZ tarafından onaylanmış projeye müteakiben yapılmış olan tesisatların, sızdırmazlık testleri şu şekilde yapılmalıdır: İşletme basıncının 300 mbar‟ın altında olduğu durumlarda sadece 1.sızdırmazlık testi uygulanmalıdır. 1. sızdırmazlık testinde, ilk gaz açma işlemi yapılacak olan tesisatlarda test basıncı, işletme basıncının en az 50 mbar üzerinde olmalıdır. Bu basınç altında sıcaklık dengelenmesi için 10 dakika beklendikten sonra, tesisatta 10 dakika süre ile U manometre kullanılarak tüm branşman ve cihaz vanaları açık konumda iken test işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu test esnasında manometrede basınç düşmesi olmamalıdır.

İşletme basıncının 300 mbar olduğu durumlarda test işlemi; önce 2. sızdırmazlık testi daha sonra 1. sızdırmazlık testi olmak üzere iki aşamada yapılmalıdır. 2. sızdırmazlık testinde test basıncı, işletme basıncının 1,5 katı olmak üzere 15 dakikası dengelenme süresi, 30 dakikası test süresi olarak toplam 45 dakika boyunca uygulanmalıdır.

Test ekipmanı olarak 0,1 bar hassasiyetli metalik manometre kullanılmalı ve test süresince basınç düşmesi olmamalıdır. 2. sızdırmazlık testini müteakiben 1.sızdırmazlık testi uygulanmalıdır.1. sızdırmazlık testinde test basıncı en az 71 mbar olmalıdır.

Mevcut gaz kullanılan tesisatlarda cihaz ilavesi, cihaz iptali, güzergah değişikliği v.b. tadilat gerektiren durumlarda 1. sızdırmazlık testi yeniden yapılır.

Boru ve bağlantı elemanlarındaki bozuklukların kaynakla tamiratı yönüne gidilmemeli bunlar yenileriyle değiştirilmelidir.

Tesisatın işletmeye alınmasından sonra tesisattaki kalan hava, sayaca en uzak noktada bulunan cihaz vanası açılarak dışarı atılır. Bu işlemin yapıldığı bölmeler iyice havalandırılmalı ve bu işlem süresince bu yerlerde; açık alev, ateş bulundurulmamalı, sigara içilmemeli, kapı zilleri ve elektrikli cihazlar çalıştırılmamalıdır. Cihazlar yetkili servisleri tarafından devreye alınmalı, matbu olarak basılmış cihaz işletme ve kullanım talimatnamesi yetkili servis tarafından kolayca görülebilecek bir yere asılarak aboneye teslim edilmelidir.

## SAYAÇLAR

  - Her sayaç girişine kesme vanası konmalıdır. Bina merdiven sahanlıklarında sayaç vanası 1,90 – 2,10m arasında bir yüksekliğe, bina dışına konuluyorsa rahat ulaşılabilecek ve herhangi bir darbeye maruz kalmayacak bir yüksekliğe konulmalıdır. Vanaların doğalgaz borusu üzerine tesis edilmeleri şekil 10 deki gibi yapılmalıdır.

Şekil. 10 Sayaç Bağlantı ve Vana Montajı

  - Duvara monte edilecek sayaçlar, uygun askı ve destekler üzerine yerleştirilmelidir. Yapı dışına konulması gerekli vanaları ve sayaçlar, koruyucu ve korozyona dayanıklı malzemeden olmak kaydıyla duvara veya duvar içine konulabilir. Sayaç kutusunun kapağı sürekli havalandırmayı sağlayacak şekilde olmalı ve sayaç göstergesi okuma penceresi bulunmalıdır. Sayaç ve sayaç vanasına gerektiğinde müdahale edilebilmesi için sayaç kutusu yeterli büyüklükte olmalı ve kilitli olmamalıdır. (Şekil-11)

Şekil. 11  Sayaç Kutusu

  - Körüklü tip sayaç bağlantılarında ön gerilme oluşturmayacak ve değişik tip sayaçların kullanımına imkan sağlayabilecek şekilde esnek bağlantı elemanı veya rijit bağlantı elamanı kullanılmalıdır. Esnek bağlantı elemanı TS EN 15266‟ e uygun olmalıdır.

  - Sayaç ve bağlantı boruları, duman bacaları üzerine yerleştirilmemelidir.

  - Sayaçlar duvar ile arasında en az 2 cm aralık kalacak şekilde duvara yerleştirilmelidir.

  - Sayaç sökülmesinde statik elektrikten korunmak için sayacın giriş çıkış boruları arasında bir iletken tel ile köprüleme yapılmalıdır.

  - Sayaçlar elektrik anahtarı, elektrik sayacı, priz, buat ve zil gibi elektrikle çalışan alet ve cihazlardan, sıcak su borularından en az 15 cm uzağa yerleştirilmelidir.

  - Sayaçlar, ilgili görevlilerin kolayca girip kontrol edebilecekleri ve göstergeleri kolayca okuyabilecekleri, ayrıca gazı rahatça kesip açabilecekleri şekilde aydınlık, havalandırılabilen, rutubetsiz ve donmaya karşı korunan çok sıcak olmayan (en çok 35C) yerlere yerleştirilebilir. Sayaçlar yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere yerleştirilemez.

  - Sayaçlar ortak mahalde, ait oldukları bağımsız bölümün giriş kapısına mümkün olduğunca yakın bir noktaya konulmalıdır.

  - Ticari mahallerde sayaçlar mahal içine, girişe en yakın noktaya konulabilir. (24 Saat açık olduğu taahüt edilen yerlerde). Bu durumda, mahal içine girilmeden uygun bir yere emniyet vanası konulmalıdır.

  - Gaz sayaçları asansör giriş kapısı üzerine, balkonlara, konut kapıları üzerine konulmamalıdır.

  - Rotary ve türbinli sayaçlar imalatçı katalog ve talimatlarına göre yağlanabilecek ve bakımı yapılabilecek şekilde yerleştirilmelidir. Bu tip sayaç kullanılması durumunda sayaç öncesinde filtre bulunmalıdır. Kullanılacak olan filtrenin gözenek açıklığı 50 µm olmalıdır. Türbinli tip sayaçlarda sayaç giriş ve çıkışında 5D mesafesinde bağlantı elemanı kullanılmamalıdır.( Şekil-12 )

Şekil. 12  Rotary Sayaçlara Ait Bağlantı

  - Test nipelleri her sayaç sonrasına konulmalıdır. Test nipeli takılması için özel imal edilmiş bağlantı elemanları kullanılmalıdır.

  - Merkezi sistemlerde kullanılan sayaçlar kazan daireleri dışına konulmalıdır.

  - G4 (dahil) ile G25(dahil) arası körüklü tip sayaçlar kullanılacaktır.

  - G40 (dahil) üzeri sayaçlar rotary veya türbin tip olmalıdır.

| SAYAÇ TİPİ | SAYAÇ SINIFI | Qmax (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| Körüklü Tip | G4 | 6 |
| Körüklü Tip | G6 | 10 |
| Körüklü Tip | G10 | 16 |
| Körüklü Tip | G16 | 25 |
| Körüklü Tip | G25 | 40 |
| Rotary veya Türbin Tip | G40 | 65 |
| Rotary veya Türbin Tip | G65 | 100 |
| Rotary veya Türbin Tip | G100 | 160 |
| Rotary veya Türbin Tip | G160 | 250 |
| Rotary veya Türbin Tip | G250 | 400 |
| Rotary veya Türbin Tip | G400 | 650 |
| Rotary veya Türbin Tip | G650 | 1000 |
| Rotary veya Türbin Tip | G1000 | 1600 |
| Rotary veya Türbin Tip | G1600 | 2500 |
| Rotary veya Türbin Tip | G2500 | 4000 |
| Rotary veya Türbin Tip | G4000 | 6500 |
| Rotary veya Türbin Tip | G6500 | 10000 |

Tablo. 6  Sayaçların maximum debi aralığı

  - Doğalgaz tesisatında kullanılacak olan her cihazın minimum tüketim debileri sayaçların minimum okuma debisinden az olmamalıdır.

## DOĞALGAZ YAKICI CİHAZLAR

### A Tipi (Bacasız) Cihazlar

Bu tip cihazlar, yanma için gerekli havayı bulundukları ortamdan alıp yanmış gazları yine aynı ortama veren cihazlardır (ocak, pasta fırınları, vb.). Bu tip cihazlar hacim ve büyüklüğü ne olursa olsun; yatak odası, banyo ve WC‟ lere, binaların merdiven boşluklarına, genel kullanımına açık koridorlarına, aydınlıklarına ve 12m3‟den daha küçük hacimlere yerleştirilemezler. Yerleştirildikleri mahalde en az 150 cm2 serbest enkesite sahip havalandırma menfezi bulunmalıdır. Bu menfezler sürekli açık kalmalıdır. Cihazların bulunduğu mahallerin doğrudan havalandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda; komşu mahale açılan kapıya alt ve üst menfez ve komşu mahalin atmosfere bakan penceresine üst menfez açılarak dolaylı havalandırma yapılmalıdır. Komşu mahal yatak odası, banyo ve WC olmamalıdır.

Açık yanmalı radyant ısıtıcılar için tesis hacmi kurulu gücün her 1 kW„ı için en az 10m³ olmalıdır. Bu tip cihazların konulacağı mahallere ait tavan yükseklikleri cihaz üretici firma katalog değerlerine uygun olmalı, mekanik hasar görmeyecek yerlere yerleştirilmeli, ısıtıcıları taşıyacak konsol, zincir v.b. elemanlar mukavemet açısından yeterli olmalı, iç tesisat yerleştirme kurallarına aykırı olmamak şartıyla üretici firma talimatlarına uyulmalıdır. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin yoğun olduğu yerlere bu tip ısıtıcılar konulmamalıdır. Diğer uygulama kuralları için TS EN 419-1 deki esaslar göz önünde bulundurulmalıdır. Yanma ürünlerini dış ortama atan tüplü radyant ısıtıcılara ilişkin uygulama kuralları için yakma havası temin şekline (Yakma havasını bulunduğu ortamdan veya dış ortamdan alan) bağlı olarak B veya C tipi cihaz kategorisinde değerlendirilmelidir. Bu tip cihazların montaj yeri yükseklikleri ve montaj şekilleri ile ilgili iç tesisat yerleştirme kurallarına aykırı olmamak şartıyla üretici firma talimatlarına, diğer hususlar ile ilgili olarak da TS EN 416-1 (Tek brülörlü ) ve TS EN 777-1 (Çok brülörlü) deki esaslar göz önünde bulundurulmalıdır.

### B Tipi (Bacalı) Cihazlar

B tipi cihazlar yanma için gerekli olan havayı monte edildikleri ortamdan alan, açık yanma odalı, yanma ürünlerinin uygun bir atık gaz tesisatı ve uygun bir baca vasıtası ile dış ortama veren cihazlardır. (TS EN 15502-2-2, TS EN 26, TS EN 613,TS EN 15502-2-2/EK A2+EK A3+EK A5)

### Cihazların monte edilemeyeceği yerler

Binaların merdiven boşlukları ve genel kullanımına açık koridorlarına, Baca duvarları üzerine,

Apartman aydınlıklarına,

Hacim ve büyüklüğü ne olursa olsun; açık balkon, yatak odası, banyo ve WC‟ lere, Net hacmi 8 m³‟den küçük mahallere,

İçinde kolay yanabilen madde bulunan ve yanması halinde özel bir tehlike oluşturabilen oda veya bina bölümlerine,

İçinde patlayıcı maddeler bulunan mahallere yerleştirilemezler.

### Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar

Cihazın monte edileceği odanın hacmi cihaz/cihazların toplam anma ısıl gücünün her 1 kW„ı için 1m3 olmalıdır. Montaj odasında bu hacim sağlanamıyor ise, yanma havası, cihazın monte edileceği odaya bitişik bir veya birden fazla odadan her biri en az 150 cm2 serbest enkesit alanlı iki menfez ile temin edilmelidir.

Bu şekilde birbirine bitişik odaların toplam hacmi 1 kW anma ısıl gücü başına en az 1m3 olmalı, iki menfez de aynı duvara açılmalı, üst menfez tabandan en az 1,80m. yüksekliğe, alttaki menfez döşemeden en fazla 45 cm yüksekliğe açılmalıdır. (Şekil 13)

Şekil . 13 B Tipi Cihazlarda Hacim Tamamlama ve Menfez Detayı

Oda hacmi  1 m3/ kW

1 No’ lu oda hacmi < 1 m3/ kW

1 ve 2 No’ lu oda toplam hacmi  1 m3/ kW

1	2

Yanma havası için montaj odası ile irtibatlandırılan komşu mahal, yatak odası, banyo ve WC olmamalıdır.

Cihazların bulunduğu mahallerde atmosfere açılan ve serbest enkesit alanı 150 cm2 olan havalandırma menfezi olmalıdır. Bu sağlanamıyorsa hacim tamamlamak için kullanılan mahale, atmosfere açılan ve serbest enkesit alanı 150 cm2 olan menfez açılmalı ve açılan menfez döşemeden en az 1,80m yüksekliğe monte edilmelidir. Hacim tamamlamak için kullanılan mahal yatak odası, banyo ve WC olmamalıdır. Hava sirkülasyonu sağlanan bina aydınlıkları da menfez bağlantısı için kullanılabilir.

Cihazların, bina yapı elemanına bağlantısı rijit şekilde olmalı, cihaz ile gaz hattı arasındaki bağlantı ise esnek bağlantı elemanı ile yapılmalıdır.

Cihazlar mümkün olduğunca baca çıkış deliği yakınına monte edilmeli, cihaz ile baca çıkış deliği arasındaki yatay bağlantı mesafesi kısa tutulmalıdır. Ancak, bunun mümkün olamadığı durumlarda baca yatay mesafesinin açındırılmış uzunluğu en fazla 2.5m olmalıdır.

Cihaz baca davlumbazından sonra dik olarak yükselen ve min. uzunluğu 40 cm olan baca hızlandırma parçası olmalıdır. Hızlandırma parçasından sonra dirsek konulmalıdır.

Atık gaz boruları, bacaya 2º - 3º „lik bacaya doğru yükselen eğim ile bağlanmalı ve bacaya, baca enkesitini daraltmayacak biçimde monte edilmelidir.

Atık gaz boru malzemesi; paslanmaz çelik ve emaye edilmiş çelik sac olabilir. Galvaniz sac, plastik (Yoğuşmalı cihazlar hariç) ve asbest malzeme kullanılmamalıdır. (TS EN 10088-1)

Atık gaz boruları birbirine sızdırmaz şekilde bağlanmalı ve kullanılıyor ise ek yerlerindeki sızdırmazlık malzemeleri sıcağa dayanıklı olmalıdır.

Atık gaz boruları yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu mahaller, yatak odaları, banyo ve WC‟lerden geçirilmemelidir.

Atık gaz boruları kapı pencere gibi yapı elemanlarından en az 20 cm uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir. TS 3541‟e göre ısı yalıtımı yapılması durumunda bu mesafeler %25 oranında azaltılabilir.

Atık gaz borularının enkesit alanı cihazın davlumbaz çıkışındaki enkesit alanından küçük olmamalıdır.

### Cihazların Bağlandıkları Bacalar İle İlgili Genel Hususlar

Bacalar TS 12514, TS 2165, TS EN 1856-2,TS 11384 ve TS 11386„da belirtilen şartlara uygun olmalı, sıcaklıktan, yoğuşmadan ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden uygun kalite ve boyutlarda yapılmalıdır.

Bacaların duman kanalları düşey olmalıdır. Düşey doğrultuda, ancak bir kez 30º yi geçmeyen sapma olabilir.

Vantilatör veya baca fan kiti direkt bacaya bağlanmamalıdır. Cihazların bağlandığı bacalara mutfak aspiratörü bağlanmamalıdır.

### B1 Tipi (Fanlı – Bacalı) Cihazlar

B1 Tipi Cihazlar yanma için gerekli olan havayı monte edildikleri ortamdan alan, açık yanma odalı, yanma ürünlerini bir vantilatör yardımı ve özel atık gaz elemanları vasıtası ile doğrudan veya atık gaz bağlantı elemanları ve uygun bir baca vasıtası ile dış ortama veren, havalandırma ihtiyacı bakımından B tipi cihazlar ile aynı katagoride mütalaa edilen cihazlardır. (TS EN 15502-2-2, TS 615 EN 26+AC, TS EN 613, TS EN 15502-2-2:2015/EK A2+EK A3+EK A5)

### Cihazların monte edilemeyeceği yerler

Binaların merdiven boşlukları ve genel kullanımına açık koridorlarına, Baca duvarları üzerine,

Apartman aydınlıklarına,

Hacim ve büyüklüğü ne olursa olsun; açık balkon, yatak odası, banyo ve WC‟ lere, Net hacmi 8 m³‟den küçük mahallere,

İçinde kolay yanabilen madde bulunan ve yanması halinde özel bir tehlike oluşturabilen oda veya bina bölümlerine,

İçinde patlayıcı maddeler bulunan mahallere yerleştirilemezler.

### Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar

Cihazın monte edileceği odanın hacmi cihaz/cihazların toplam anma ısıl gücünün her 1 kW„ı için 1m3 olmalıdır. Montaj odasında bu hacim sağlanamıyor ise, yanma havası, cihazın monte edileceği odaya bitişik bir veya birden fazla odadan her biri en az 150 cm2 serbest enkesit alanlı iki menfez ile temin edilmelidir.

Bu şekilde birbirine bitişik odaların toplam hacmi 1 kW anma ısıl gücü başına en az 1m3 olmalı, iki menfez de aynı duvara açılmalı, üst menfez tabandan en az 1,80m yüksekliğe, alttaki menfez döşemeden en fazla 45 cm yüksekliğe açılmalıdır.

B1 tipi cihazın temiz yanma havası temin menfezi, atık gaz borusu çıkış ağzından daha alt seviyede bulunmalıdır. Yanında bulunması halinde aralarında ki mesafe en az 30 cm olmalıdır.

1

2

Şekil. 14 B1 Tipi Cihazlarda Hacim Tamamlama ve Menfez Detayı

### Oda hacmi  1 m3/ kW	1 No’ lu oda hacmi < 1 m3/ kW

1 ve 2 No’ lu oda toplam hacmi  1 m3/ kW

Cihazların, bina yapı elemanına bağlantısı rijit şekilde olmalı, cihaz ile gaz hattı arasındaki bağlantı ise esnek bağlantı elemanı ile yapılmalıdır.

Cihazların monte edildikleri mahaldeki havalandırma menfezleri yatak odaları, banyo ve WC‟lere açılmamalıdır.

Cihaz kabin içine monte edilmiş ise bakım ve onarım için gerekli mesafeler Şekil 15 de ki gibi olmalıdır.

10 cm

30 cm

10 cm

2 Adet 2

600 cm

menfez

Şekil. 15 Kombi Kabin Detayı

### Atık Gaz Tesisatı

Atık gaz tesisatında imalatçı firma tarafından temin edilen orijinal malzeme kullanılmalıdır. Bir baca ile irtibatlandırılan atık gaz bağlantılarında esnek metal bacalar kullanılmamalıdır. Atık gaz tesisatının bir baca ile irtibatlandırılması durumunda, kullanılan bacanın pozitif baca özelliklerini taşıması gerekir.

Atık gaz boru çıkış ağızları; Geçit ve koridorlara, dar saçak aralıklarına, binaların havalandırma ve aydınlık boşluklarına, balkonlara (açık veya kapalı), asansör boşlukları ve atık gaz çıkışını engelleyen çıkıntılı yapı kısımlarının altlarına, başka birimlere temiz hava sağlayan açıklıklara, binalar arası avlulara, doğrudan rüzgar direncine maruz kalabilecek yerlere bağlanamaz. Atık gaz çıkış ağzının karşı bina ile olan mesafesi, atık gaz atış doğrultusunda en az 3m olmalıdır. Atık gaz çıkış ağzı ile ilgili olarak şekil.22 deki şartlar sağlanmalıdır.

### C Tipi (Denge Bacalı) Cihazlar

C Tipi denge bacalı cihazlar ( hermetik veya konsantrik bacalı ), yanma için gerekli olan havayı, monte edildikleri ortamdan bağımsız olarak özel hava bağlantısı ile dış ortamdan alan, kapalı yanma odalı, yanma ürünlerini özel atık gaz elemanları ile dış ortama veren, havalandırmaları bulundukları ortamdan bağımsız olan cihazlardır. (TS EN 15502-2-1)

### Cihazların Montajının Yapılamayacağı Yerler

Binaların merdiven boşluklarına, genel kullanımına açık koridorlarına, Baca duvarları üzerine,

Üretici firmanın; cihazın kabinsiz çalışabileceğini belgeleyemediği durumlarda, açık balkonlara,

Bina aydınlıklarına, C tipi cihazların montajı yapılmamalıdır.

### Cihazların Montajının Yapılacağı Yerler İçin Genel Kurallar

Cihazların, bina yapı elemanına bağlantısı rijit şekilde olmalı, cihaz ile gaz hattı arasındaki bağlantı ise esnek bağlantı elemanı ile yapılmalıdır.

Cihaz kabin içine monte edilmiş ise bakım ve onarım için gerekli mesafeler Şekil 16 deki gibi olmalıdır.

10 cm

10 cm

30 cm

Şekil. 16  Kombinin Kabin İçine Montaj Detayı

Cihazın ısınmasını önlemek amacı ile kabinin havalandırılması tablo 7 ye uygun olarak alt ve üstten iki havalandırma menfezi ile sağlanmalıdır.

| Menfez yeri | Kabin Menfezleri |  |
| --- | --- | --- |
|  | Doğrudan dış hava ile irtibatlı menfezler | Bina içi ile irtibatlı menfezler |
|  | Cihazın anma ısıl gücünün her kW „ı için cm2 olarak |  |
| Üst | 4,5 | 9 |
| Alt | 4,5 | 9 |

Tablo. 7 Kombi Kabin Uygulamalarında Menfez Kesitleri

Örnek: 24 kW‟lık bir cihaz monte edilecek kabine, kabin dış ortamla irtibatlı ise110 cm2 lik iki menfez, bina içi ile irtibatlı ise 220 cm2 lik iki menfez açılmalıdır.

Ayrıca cihaz ısıtılmayan bir mahale monte edilecek ise tesisat suyundaki donmaya karşı tedbir alınmalıdır.

### Atık Gaz Tesisatı:

- C tipi cihazların atık gaz tesisatında, cihazlar, yanma için temiz hava temini ve atık gaz çıkışını sağlayan ve aynı zamanda rüzgara karşı koruyucu tertibatı da bulundurduğundan, imalatçı firma tarafından temin edilen ve imalatçı firma talimatlarında belirtilen orijinal parçalar kullanılmalı ve bunlar imalatçının talimatlarına göre monte edilmelidir.

- C tipi cihazlara ait baca çıkışları mutlaka direkt dış ortama açık, hava sirkülasyonu olan yerlere bağlamalıdır.

- Geçit ve koridorlara, dar saçak aralıklarına, binaların havalandırma ve aydınlık boşluklarına, balkonlara (açık veya kapalı), asansör boşlukları ve atık gaz çıkışını engelleyen çıkıntılı yapı kısımlarının altlarına, başka birimlere temiz hava sağlayan açıklıklara, binalar arası avlulara, doğrudan rüzgar direncine maruz kalabilecek yerlere bağlanamaz.

- İnsanların geçtiği yerlerde, örneğin kaldırımlarda baca çıkış yüksekliği en az 2m olmalıdır. Açık alanlarda baca çıkışı yerden en az 0,3m yükseklikte olmalı ve baca çıkışları paslanmaz veya galvaniz çelik tel örgü kafeslerle korunmalıdır.

- Araç trafiğinin olduğu yerlerde bu durum oluşabilecek bir darbeye karşı göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarıya taşan çatı veya ahşap kaplamanın, üstten bacaya uzaklığı en az 0,5m olmalıdır. ( Şekil. 17 )

- Atık gaz çıkış ağzının karşı bina ile olan mesafesi, atık gaz atış doğrultusunda en az 3m olmalıdır.

- Binaların en üst katlarındaki dairelere ait, hermetik cihazların baca çıkışlarının bina aydınlığına verilebilmesi koşulları; üretici firmaya ait orijinal parçalarla düşey istikamette yükselme yapılmalı ve aydınlık bitim noktasına ulaşılmalıdır. (burada toplam baca uzunluğu cihaz üretici firmanın müsaade ettiği sınırlarda kalmalıdır.) Ayrıca çıkış yapılan nokta ile çatı mahyası arasındaki mesafe, aydınlıktan kaç adet dairenin yararlandığı ve pencerelerin durumu değerlendirilmelidir.

Şekil. 17 C Tipi Cihazların Atıkgaz Ağızlarının Yerleşimi

- Atık gaz boru çıkış ağzı, geçit alanlarında ki zeminden en az 2m yükseklikte olmalıdır. Kaldırımlara cepheli yarı bodrum binalar için, gerekli emniyet tedbirleri alınmak şartıyla bu yükseklik en az 1m olabilir.

- C tipi vantilatörsüz cihazların (hermetik soba v.b.) atık gaz tesisatı boru ağızları arasında dikeyde en az 2,5m mesafe olmalıdır. Ayrıca bu cihazların atık gaz çıkış ağzı, pencere alt kenarının 30 cm altında olmalıdır.

- Zemin seviyesinin altındaki (bodrum katlarında) “ C ” tipi cihazlar, yalnız her cihazın yanma havası ve atık gaz boru hatları kendine ait kanallara (Kuranglez) açılıyorsa, tesis edilebilir. Kanalların kesit alanları en az;

  - Anma ısıl gücü 14 kW' ye kadar olan cihazlarda; 0,5m2

  - Anma ısıl gücü 14 kW' den fazla olan cihazlarda; 0,75m2

  - Kanalın küçük kenar boyutu en az 0,5m olmalıdır.

- Bu kanallara açılan havalandırma menfezi veya pencere olmamalıdır.

- C tipi cihazlarda, yanma havası ve atık gaz boru çıkış ağızları çatı üzerinden en az 40cm yükseklikte olmalıdır. (Şekil 17 )

- C tipi cihazlarda yatay çıkış ağızları, cihaza yağmur suyu vb. girmemesi için dış tarafta aşağıya doğru %1-2 eğimle monte edilmelidir.

- C tipi cihazlarda yanma havası ve atık gaz boru çıkış ağızları yakıt pompaları ve yakıt depolarından en az 5m yatay uzaklıkta olmalıdır.

### Atık Gaz Tesisatının Yanabilen Yapı Malzemelerinden Uzaklığı

C tipi cihazların atık gaz tesisatı, yanabilen yapı malzeme veya elemanlarına en az 5 cm uzakta olmalıdır. Ancak, cihazın maksimum anma ısıl gücünde yapı elemanlarındaki sıcaklık 85ºC „den yukarı çıkmıyorsa ve bu husus kullanma kılavuzunda belirtilmiş ise bu mesafenin bırakılmasına gerek yoktur.

### Atık Gaz Tesisatının Çatıdan Yapılması

Atık gaz tesisatı imalatçı firma talimatlarına göre, çatıdan yapılabilecek cihazlar çatı katlarına veya çatı/teras altındaki odalara monte edilebilir. Ancak bu durumda;

- Tavanın ateşe dayanıklı olması gerekir. Cihazın temiz yanma havası temini ve atık gaz çıkışını sağlayan “atık gaz tesisatı” çatı arasında ateşe dayanıklı malzeme ile izole edilmelidir.

- Tavan ateşe dayanıklı malzemeden değil ise “atık gaz tesisatı” tavan geçişinden itibaren yanmayan malzeme ile izole edilmeli veya ayrı bir koruma borusu içine alınmalıdır.

- Borularda yoğuşmayı önlemesi bakımından atık gaz tesisatının çatı arasında kalan kısmı mutlaka izole edilmelidir.

min. 40 cm

min. 40 cm

min. 40 cm

min. 40 cm

Normal işletme şartları ve belirli işletme sıcaklıklarında, ısıtma amacı ile TS EN 15502-2-2 standardında belirtilen verim şartlarının sağlandığı ve yanma ürünlerindeki su buharının kısmen yoğuşması neticesinde su buharının gizli ısısından yararlanmak amacı ile dizayn edilen cihazlardır. (TS EN 15502-2-2 )

### Cihazların montajının yapılamayacağı yerler

      - Yakma havasını dış ortamdan alan yoğuşmalı cihazlar

        - Binaların merdiven boşlukları ve genel kullanımına açık koridorlarına,

        - Baca duvarları üzerine,

        - Apartman aydınlıklarına,

        - Açık balkonlara,

        - Banyo, wc, yatak odalarına, mekanik veya şaft ile havalandırılan ve patlayıcı veya kolayca alev alabilen maddelerin depolandığı mahallere bağlanamazlar.

        - 50 kW üzeri kapasitelerde, cihazın tesisi dışında başka amaçlar için kullanılan mahallere konulamazlar.

### Yakma havasını bulunduğu ortamdan alan yoğuşmalı cihazlar

        - Binaların merdiven boşlukları ve genel kullanımına açık koridorlarına,

        - Baca duvarları üzerine,

        - Apartman aydınlıklarına,

        - Açık balkonlara,

        - Banyo, WC, yatak odalarına, mekanik veya şaft ile havalandırılan ve patlayıcı veya kolayca alev alabilen maddelerin depolandığı mahallere bağlanamazlar.

        - Kapasite sınırlaması olmasızın, cihazın tesisi dışında başka amaçlar için kullanılan mahallere konulamaz.

### Cihazların Montajının Yapılacağı Yerler İçin Genel Kurallar

50 kW ve üzeri kapasitelerde ki tüm yoğuşmalı cihazlar direkt olarak dış ortama açılan havalandırma menfezi bulunan ve elektrik şalteri mahal dışında olan ayrı bir mahale bağlanmalıdır.

50 kW ve altı kapasitelerde ki yakma havasını bulunduğu ortamdan alan yoğuşmalı cihazlar, dış ortama açılan havalandırma menfezi bulunan ve sadece cihaz odası olarak kullanılan müstakil bir mahale konulmalıdır.

50 kW ve altı kapasitelerde ki yakma havasını dış ortamdan alan yoğuşmalı cihazlar, madde

8.5.1.1 de belirtilen mahaller hariç diğer mahallere konulabilir.

Cihazların, bina yapı elemanına bağlantısı rijit şekilde olmalı, cihaz ile gaz hattı arasındaki bağlantı ise esnek bağlantı elemanı ile yapılmalıdır.

### Atık Gaz Tesisatı

Yoğuşmalı cihazlarda, cihazlar ile baca arasındaki atık gaz bağlantısı ( duman kanalları ) ve bacalar, üretici firmaya ait sistem sertifikasyonuna sahip olmalı veya TSE den pozitif basınçlı bacaların imalatı konusunda “imalata yeterlilik belgesi” almış baca firmaları tarafından yapılmalıdır.

Hermetik baca uygulamalarında (Konsantrik); duman kanalı ve baca sistemi, akredite kurumlarca onay verilmiş sistem sertifikasyonuna sahip olmalıdır.

Baca boyutlandırma hesabı, ARH BİNGÖL DOĞALGAZ tarafından onaylı baca hesap programları ile yapılacaktır.

Baca boyutlandırması ile ilgili yapılacak bu hesaplamalarda; boyutlandırma negatif basınçlı baca sistemine göre yapılabilir ancak bağlantı şekilleri pozitif basınçlı baca sistemine uygun olmalı ve baca sisteminde kullanılacak malzeme yoğuşma suyuna mukavim olmalıdır.

Baca sisteminden çıkan baca gazları basınç altında tahliye edilmektedir. Baca gazı çıkış basınç değerleri üretici firma tarafından beyan edilmek zorundadır.

Baca sistemlerinin iç çapları, yükseklikleri ve gerektiğinde ısıl geçirgenlik dirençleri ve iç yüzeyleri, baca gazlarının amacına uygun her türlü işletme şartlarında dışarı atılabileceği boyutlarda olmalıdır.

Baca gazı hattında oluşan yoğuşma suyu tahliyesi için; duman kanalı ve bacaların birbirine bağlantıları yatayla minimum 3o „ lik bir eğimle yapılmalı 90o „lik dirsekler kullanılmamalıdır.

Metal bacanın periyodik kontrolü ve temizlenmesi amacı ile baca sistemine kontrol ve temizleme parçası tesis edilebilir ancak bu durumda tam sızdırmazlık sağlanmalıdır.

Baca gazı hatları, binalarda sadece kendilerine ait, uzunlamasına havalandırılmış DIN 18160- 1‟in istediği şartları yerine getiren veya yangına 90 dakika dayanabilen ve baca kesitinin en az 1,5 katı bir kesite sahip olan, şaftlara ve kanallara yerleştirilmelidir.

### Kaskad Baca Sistemi

Birden fazla cihazın hızlandırma parçalarının, yatayda oluşturulacak kollektör ile ortak bir duman kanalına bağlanması ve baca gazlarının atmosfere atılmasının ortak bir baca ile yapıldığı sistemdir.( Şekil. 19 )

Şekil. 19 Kaskad Baca Sistemi

Kaskad baca sistemine dahil olan cihazlar; aynı tür yakıt yakmalı ve ısı güçleri birbirinin aynı olmalıdır.

Kaskad baca sisteminde en fazla kaç cihazın kullanılabileceği, kullanılacak baca hesap programları ile sınırlı olacaktır. Baca boyutlandırma hesabı, ARH BİNGÖL DOĞALGAZ tarafından onaylı baca hesap programları ile yapılacaktır.

Duman kanalları ve bacalar yoğuşma suyuna mukavim olmalıdır.

Kaskad sistemlerde cihazlar ile baca arasındaki atık gaz bağlantısı ( duman kanalları ) ve bacalar, üretici firmaya ait sistem sertifikasyonuna sahip olmalı veya TSE den pozitif basınçlı bacaların imalatı konusunda “imalata yeterlilik belgesi” almış baca firmaları tarafından yapılmalıdır.

TSE den pozitif basınçlı bacaların imalatı konusunda “imalata yeterlilik belgesi” almış baca firmaları tarafından yapılan baca sistemlerinde, hızlandırma parçası üzerine otomatik olarak çalışan baca klapesi tesis edilmelidir.

Madde 8.5.3.‟ de atık gaz tesisatı ile ilgili belirtilen tüm özellikler kaskad baca sistemleri içinde geçerlidir.

### Havalandırma Tesisatı

Yakma havasını dış ortamdan alan yoğuşmalı cihazların tesis edildikleri mahalde, dış atmosfere açılan en az 150 cm2 serbest enkesit alanlı bir menfez olmalıdır.

Yakma havasını cihazın bulunduğu ortamdan alan yoğuşmalı cihazların tesis edildikleri mahalde, havalandırma açıklığı boyutlandırması madde 10.3.1 de belirtilen hesaplama yöntemi ile yapılacaktır.

### Yoğuşma Suyunun Tahliyesi:

Isıtma işlemi esnasında yoğuşmalı kazanında ve baca gazı hattında oluşan yoğuşma suyunun pH değeri 3 - 4 arasında olduğundan tahliyesi uygun şartlarda yapılmalıdır.

Anma ısı gücü 200 kW „ a kadar olan yoğuşmalı kazanlarda oluşan yoğuşma suyu nötralize edilmeden atık su şebekesine boşaltılabilir.

Anma ısı gücü 200 kW‟ dan büyük olan yoğuşmalı kazanlarda oluşan yoğuşma suyu nötralize edilerek pH değeri 6.5 - 9 arasına yükseltilmeli ve bundan sonra atık su şebekesine boşaltılmalıdır.

Yoğuşma suyu tahliyesinin kanal bağlantısı serbestçe görülebilir olmalıdır. Bu bağlantı eğimli olarak ve bir sifon kullanılarak ve uygun numune alma tertibatları ile donatılmalıdır. Yoğuşma suyu tahliyesinde sadece korozyona dayanıklı malzemeler kullanılmalıdır. Ayrıca borularda ve bağlantı parçalarında galvanizli veya bakır alaşımlı malzeme kullanılmamalıdır.

Düşük baca gazı sıcaklığı ve bunun sonucu olarak meydana gelen düşük çekiş güçleri ve baca gazlarının baca sisteminde yoğuşmaya devam etmeleri nedeniyle; baca gazı hattı üzerine dranaj hatları konulabilir ancak bu durumda yoğuşma suyu tahliyesinde su yığılmasını sağlayan bir sifon monte edilerek baca gazı sızıntısı önlenmelidir

### 8.6. Yakıcı Cihaz Bağlantıları:

Her cihazın girişine bir adet kesme vanası mutlaka konulmalıdır. Cihaz bağlantıları cihaz vanası ile cihaz bağlantı rakoru arasına yerleştirilen bükülebilir, esnek, ondüleli, paslanmaz çelik hortumdan oluşmalıdır. Cihaz esnek bağlantı elemanı TS 10670‟ e uygun olmalıdır. Esnek bağlantı elemanı alev ve sıcak gazlardan etkilenmeyecek bir biçimde yerleştirilmelidir. Mutfak cihazlarının gaz hattı bağlantılarında kullanılacak olan esnek bağlantı hortumunun uzunluğu en fazla 120 cm, diğer tip cihazlar ( Kombi, Şofben, Soba vb.) için esnek bağlantı hortumunun uzunluğu en fazla 60 cm olmalıdır. Doğalgaz hattı bağlantısı esnek bağlantı elemanı ile yapılan cihazlar ( mutfak cihazları hariç) yere veya duvara sabitlenmelidir.

## KONUTLARDA VE ISI MERKEZLERİNDE BACALAR

Konutlarda ve Isı Merkezlerinde Bacalar: Atık gaz bacaları üç ana gruba ayrılır.

- Adi bacalar

- Ortak (Şönt) bacalar

- Müstakil (Ferdi) bacalar

### Adi Bacalar:

Tek kolon halinde zeminden çatıya kadar yükselen, birden fazla birimin kullanabileceği şekilde tasarlanmış bacalara adi baca denir. Bu tip bacalara doğalgaz cihazları bağlanmaz. (Şekil 20)

### Ortak (Şönt) Bacalar:

Zeminden çatıya kadar yükselen ana baca ve buna bağlanan her birime ait branşmanlardan meydana gelen bacaya ortak (şönt) baca denir. Bu tip bacalara doğalgaz cihazları bağlanmaz. (Şekil 20)

### Müstakil (Ferdi) Bacalar:

Tek kolon halinde hitap edeceği birimden çatıya kadar yükselen ve sadece bir birimin kullanımına göre tasarlanmış bacalara müstakil baca denir. Bacalı cihazlar sadece müstakil bacalara bağlanabilir. Minimum etkili baca yüksekliği 4m olmalıdır. Hızlandırma parçasının, 1m ve üstünde olabildiği durumlarda bu mesafenin 1,5 katına eşit bir etkili yükseklik yeterlidir (TS 11386). Maksimum etkili baca yüksekliği ise çelik bacalarda baca hidrolik çapının 187,5 katını, tuğla bacalarda ise baca hidrolik çapının 150 katını aşmamalıdır.

Şekil. 20 (Bacalar)

### Dh = 4.A/U

Dh = Hidrolik Çap A = Alan

U = Çevre

Atık gaz boruları başka kat hacimleri içerisinden geçirilmez. Atık gaz boruları başka oturma mahalleri içerisinden de geçirilemez.

Doğalgaz yakıcı cihazların bağlı oldukları bacalarda yoğuşma olmamalıdır. Yoğuşmanın meydana gelmeyeceği azami baca yükseklikleri (Şekil 21) da belirtilmiştir.

Şekil. 21 Yoğuşmanın Meydana Gelmeyeceği Azami Baca Yükseklikleri

Bu boylardan daha uzun bacalarda yoğuşma meydana gelebilir. Yoğuşmanın önlenmesi için aşağıda belirtilen önlemler alınmalıdır:

- Mevcut tuğla veya beton baca içine gömlek baca geçirilmesi,

- Mevcut bacanın çift cidarlı metal baca haline getirilmesi.

Bacalar; ısı, yoğuşma ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden ilgili standardlara uygun olarak imal edilmelidir. (TS EN 1856-2, TS 11386, TS EN 1443). Yoğuşmalı tip doğalgaz yakıcı cihazlara ait bacalar, ilgili standarda sahip çelik, alüminyum, cam, plastik veya üretici firmanın orjinal parçaları yada ARH BİNGÖL DOĞALGAZ‟ ın onay verdiği baca firmalarının yapmış olduğu bacalar olmalıdır.

DIN EN 1457 standardına haiz;

- Yüksek sıcaklık dayanımına sahip,

- Asit ve neme karşı mukavim,

- Yüksek statik dayanımı olan,

- İç yüzey pürüzlülük oranı son derece düşük,

- Kolay temizleme imkanına sahip,

- Montajı kolay,

Özelliklerine sahip seramik bacalar da kullanılabilir.

### Baca Kesit Hesabı

Atık gaz bacalarında daire kesitler tercih edilmelidir. Eğer kare veya dikdörtgen kesitli baca kullanılacak ise baca kesiti gerekli olan daire kesitten % 30 daha fazla olmalıdır. Dikdörtgen kesitli bacalarda uzun kenar kısa kenarın en çok 1,5 katı olmalıdır.

30 kW ve altı kapasitelerdeki cihazlar için binalardaki dairesel kesitli (D=13 cm) bacalar (çelik kılıflı) kullanılabilir. Baca çapının 13 cm‟ nin altında olması durumunda aşağıdaki formül ile baca kesitinin uygunluğu kontrol edilmelidir. Çapı 10 cm‟ nin altında olan bacalara ( yoğuşmalı cihazlar hariç ) doğalgazlı cihazlar bağlanmamalıdır.

30-70 kW ( 70 kW dahil ) aralığındaki kapasitelere sahip doğalgaz yakıcı cihazları için aşağıdaki formül kullanılarak baca kesiti tayin edilmelidir.

Mevcut bacanın hesaplanan baca kesitinden büyük olması durumunda bacadaki atık gaz hızı 0,5 m/s‟nin altında olmamalıdır. (TS 2165) Bunun sağlanamadığı durumlarda mevcut baca içerisinden paslanmaz çelik baca geçirilerek kesit uygun hale getirilmelidir.

### F = (0,012 . Q) / h1/2

Burada;

F = Baca kesiti (cm²)

Q = Cihaz kapasitesi (Kcal/h)

h = Etkili baca yüksekliği (m)„dir.

70kW üzerindeki kapasitelere sahip doğalgaz yakıcı cihazlarının baca kesitlerinin belirlenmesi için TS 2165 kullanılmalıdır.

Isıtılmayan mahalde bulunan veya mevcut baca içerisinden geçirilen paslanmaz çelik bacalarda ısı yalıtımı sağlanmış olmalıdır.

Havalandırma boşluklarından ve kesiti 1m²‟ nin altında olan aydınlıklardan baca geçirilmemelidir. Aydınlığa bakan ve hermetik cihaz kullanmayan dairelerin hepsi için bir baca yapılacağı düşünülmeli ve bu bacaların tesisinden sonra net 1m2 ‟den büyük alan kalmalıdır. Aydınlığın üstü ortam havasını tahliye etmeyi engelleyecek bir yapıda olmamalıdır.

Bacalar düşey doğrultuda olmalı, mümkünse sapma yapmamalıdır. Sapma yapılması gerekli durumlarda, bir defaya mahsus olmak üzere sapma açısı düşey ile en fazla 30° olmalıdır. Bacalarda kesit daralması olmamalıdır.

Birbirinden farklı yüksekliklere sahip bitişik binaların bacalarında; daha düşük seviyede olan binaya ait bacaların komşu binaya olan mesafesi minimum 6m. olmalıdır. Bu sağlanamıyor ise bacalar yüksek olan bina seviyesine kadar yükseltilmelidir. Bacaların çıkışına baca kesitini daraltmayacak şekilde baca şapkası konulmalıdır.

Metal kılıf geçirilmiş bacalar eğer mevcut ise bina topraklama tesisatına irtibatlandırılmalı veya özel olarak topraklaması sağlanmalıdır.

0,50 m

0,50 m

Bacaların çatı üzerinde kalan kısımları atık gazların dışarı atılmasına uygun şekilde olmalıdır. (Şekil.22)

 1,85 m

1 m min.

0,50 m

0,50 m

> 1,85 m

15 °

(b)

1,30 m

1,20 m min.

0,80 m

0,50 m

> 1,30 m

30 °

(c)

 1,50 m

min.

1,50 m

0,50 m

> 1,50 m

2 m

45 °

(d)

Şekil. 22 Bacaların Çatı Üzerinde Kalan Kısımları

### Cihazların Baca Bağlantıları

- Cihazlar mümkün olduğunca bacaya yakın yerleştirilmelidir.

- Cihazların atık gazlarını bacaya ileten borular, cihazın davlumbaz üzeriden en az 40cm dik olarak yükselmeli, daha sonra dirsek konmalıdır.

- Atık gaz çıkış borusu açındırılmış uzunluğu en fazla 2,5m.olmalıdır. (TS 11384)

- Atık gaz çıkış boruları en az % 3 yükselen eğimle tesis edilmeli ve baca kesitini daraltmayacak şekilde bacaya bağlanmalıdır.

- Atık gaz çıkış borularında 90‟lik dirseklerden kaçınılmalı, 135‟lik dirsek veya esnek tip (çelik) atık gaz boruları kullanılmalıdır. 90°‟lik her bir dirsek açındırılmış uzunluğu 60 cm, 135°‟lik her bir dirseğin açındırılmış uzunluğu 30 cm olarak alınmalıdır.

- Atık gaz çıkış boruları, paslanmaz çelik, iki yüzeyi emaye edilmiş çelik sac malzemelerden yapılabilir. Atık gaz çıkış borusunun emaye edilmiş çelik sac olması durumunda sac kalınlığı en az 0,6mm. olmalıdır.

- Atık gaz çıkış boruları galvaniz saç, asbest malzeme veya yoğuşmalı cihazlar hariç, alüminyum ve plastik malzemelerden yapılamaz.

- Her kazan ayrı bacaya bağlanmalıdır.(70 kW‟nin üstü)

- 70 kW‟nin altındaki cihazlarda birden çok atık gaz çıkış borusu, bir ortak boruda birleştirilerek veya ayrı ayrı ortak bir bacaya bağlanamazlar (yoğuşmalı cihazlara ait kaskad sistemler hariç).

- Atık gaz yatay uzunluğu Şekil.23 (a) için maksimum 1,9m, Şekil.23 (b) için maksimum 1,3m olmalıdır.,

### (a)	(b)

Şekil. 23  Duman Kanalı Bağlantı Detayı

- Atık gaz çıkış boruları sızdırmazlığı sağlayacak şekilde birleştirilmeli ve bağlantılarda kullanılacak sızdırmazlık maddeleri ısıya dayanıklı olmalıdır.

- Atık gaz çıkış boruları kapı pencere vb. yapı elemanlarından en az 20 cm uzakta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu mesafe yalıtım malzemeleri kullanılarak azaltılabilir. (TS 7363 )

- Atık gaz çıkış boruları, merdiven, merdiven sahanlığı, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, yatak odası, banyo ve WC‟lerden geçirilmemelidir. Atık gaz borusunun aydınlıktan geçen bacaya bağlanması durumunda ısı kaybına karşı yalıtılmalıdır.

- Atık gaz çıkış borusu üzerinde ve yatayda, kazan baca adaptöründen sonra 3D mesafede, bu sağlanamıyor ise düşeye dönüş dirseğinden 2D mesafede baca gazı analizi test noktası bulunmalıdır.

Şekil. 24 Duman Kanalının Çatı Arasından Geçmesi

## KAZAN DAİRESİ TESİS KURALLARI

Isı üreticisi, ilgili mamül standardlarına ve kural standardlarına; (TS 377, TS 430, TS 497, TS EN 12952-15, TS 4040 ve TS 4041 vb.) uygun olmak mecburiyetindedir.

Isı üreticisinin yerleştirildiği mahallerdeki duvar ve tavan aralıklarının ölçüleri TS 3818‟e uygun olmak şartı ile imalatçı tarafından şart koşulan değerlerin altına düşmemelidir.

Bakım ve onarım amaçları için brülörün yerinden geri çıkarılması veya yana alınması imkanını verecek, gerektiğinde kapısı da olan, yeterli alanlar mevcut olmalıdır.

### Buhar kazanlı kazan dairelerinde:

Yüksek basınçlı (0,5 Atü‟den daha yüksek işletme basıncına sahip) buhar kazanları; Konutların içine, altına, üstüne, bitişiğine;

Büro, sosyal ve çalışma hacimleri gibi insanların sürekli olarak kullandıkları hacimlerin içine, altına, üstüne ve bitişiğine ancak TS 377-6 EN 12953-6‟daki sınırlamalar çerçevesinde tesis edilebilir.

Buhar kazanları ve buhar jeneratörlerinin yerleştirileceği hacimler için yetkili kurum ve kuruluşlardan onay alınmalıdır.

### Kazan Dairelerinde İlave Tedbirler

Kazan dairelerinde katı, sıvı, gaz yakıt tankı veya depoları bulunmamalıdır.

Kazan dairesi kapıları yanmaz malzemeden ve dışarıya açılacak şekilde yapılmalıdır.

Muhtemel tehlikeler karşısında kazan dairesi dışına kazan dairesinin tüm elektriğinin kesilmesini sağlayacak bir ilave tesisat yapılmalıdır.

Kazan dairesine emniyet kuralları ve cihazların kullanım talimatları asılmalı, sertifikalı firma kullandığı cihazlara (kazan, brülör) ait garanti belgelerini, yetkili servislerin listesini, acil durumlarda başvurulması gereken telefonları aboneye vermelidir.

Kazan dairesi ara kat veya çatı katında ise binadaki yeni statik yük dağılımı, inşaat mühendisleri odasına kayıtlı inşaat mühendisinin vereceği onay raporu neticesinde kontrol edilmelidir.

### Gaz Hattı Montaj Kuralları

Merkezi ısıtma sistemlerine ait doğalgaz boru hatlarının birleştirilmesi kaynaklı yapılmalıdır. Boru hattı üzerindeki ayar kumanda ölçüm ve kontrol cihazlarının dişli bağlantı ile yapılması durumunda TS 61‟e uyulmalıdır. Bağlantılar;

Çap ≤ DN 65	Kaynaklı, Flanşlı, Vidalı

Çap >DN 65	Kaynaklı, Flanşlı şeklinde olmalıdır.

Gaz teslim noktası ile cihazlar arasındaki boru tesisatı üzerinde tesis edilecek regülatör, ihtiyaç duyulan debi ve basınç değerine uygun olarak seçilmelidir.

Konutlarda merkezi sistem tesisatı yapıldığı durumlarda, binanın mutfak ve sıcak su kullanımı için ayrı bir domestik hat tesis edilmelidir.

Merkezi sistem sayaç vanası ve sayacı bina dışında veya bina içinde uygun olan bir ortak mahale tesis edilmelidir. Eğer sayaç bina dışına yerleştirilemiyor ve merkezi sistem hattı ile domestik hat ayrı ayrı veya ortak tek bir hat olarak kazan dairesinden geçecek ise, kazan dairesinden çıktıktan sonra, merkezi sistem sayaç vanası ve sayacı tesis edilmeli ve merkezi sistem hattı tekrar kazan dairesine dönmelidir. Ortak hattan ayrılan veya müstakil olarak ilerleyen domestik hat için de bir kesme vanası kazan dairesi dışında ortak mahale tesis edilmelidir. Merkezi sistem sayaç vanası ile domestik hat vanası arasındaki mesafe 2m den fazla değil ise ortak hat üzerine bir AKV tesisine gerek yoktur. Kazan dairelerinde solenoid vana ile irtibatlandırılmış ve üst havalandırmadan daha yüksek bir seviyeye ex-proof gaz alarm cihazı tesis edilmelidir. Solenoid vana, oluşabilecek bir gaz kaçağı durumunda gaz alarm cihazından aldığı sinyal doğrultusunda kazan dairesine gaz girişini (merkezi ısınma tesisi hattı ve domestik hat dahil) engelleyecek bir noktaya yerleştirilmelidir.

Doğalgaz tesisatındaki ekipmanların, ayar, kumanda ve kontrol cihazları ile diğer tesis elemanları; flanşlı bağlantılarda kaynak boyunlu yada boyunsuz (düz tip) flanşlarla (TS EN 1759-1 TS EN 1092-2), vidalı bağlantılarda bağlantı dişlerinin TS 61‟e uygun olması ve işletme şartlarına uygun contaların da kullanılması şartı ile mümkündür.

Şekil. 25 Kazan Dairesi ve Domestik Hat Uygulaması

### Havalandırma

Havalandırma açıklıkları dış ortama direkt olarak açılmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda havalandırma kanallarla yapılmalıdır. Mahaller indirekt olarak havalandırılmamalıdır.

Kanal uzunluğu (yatay ve düşey uzunluklar ile dirsek eşdeğer uzunlukları toplamı) 10m ve üzerinde ise havalandırma cebri (mekanik) olarak yapılmalıdır. Havalandırma kanallarında 90‟lik dirsek eşdeğer uzunluğu 3m, 45‟lik dirsek eşdeğer uzunluğu 1,5m ve ızgaralar için eşdeğer uzunluk 0,5m alınmalıdır. Üst havalandırma, havalandırma bacası ile (Grafik. 1) tabii olarak yapılabilir. Alt havalandırma kanalı brülör seviyesine kadar indirilmelidir.

Alt ve üst havalandırmaların her ikisi de tabii veya cebri yapılabilir. Tek başına üst havalandırma cebri olamaz.

Alt havalandırma cebri, üst havalandırma tabii olabilir.

Taze hava veya egzost fanlarının herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumunda brülörün de devre dışı kalmasını sağlayan otomatik kontrol sistemi kullanılmalıdır.

Üst ve alt menfezler mümkün olduğu kadar mahalin üst ve alt seviyelerine kısa devre hava akımının engellenmesi için birbirlerinden mümkün olduğunca uzak yerleştirilmelidir. Üst havalandırma menfezi tavandan en fazla 40 cm aşağıda, alt havalandırma menfezi döşemeden en fazla 50 cm yukarıda olacak şekilde açılmalıdır.

Sıvı yakıtlı kazanların gaz yakıtlı kazanlar ile aynı kazan dairesinde kullanılması durumunda, bu kazanların da kapasiteleri hesaba dahil edilerek havalandırma açıklıkları bulunmalıdır.

### 10. 3. 1. Tabii Havalandırma (Atmosferik ve fanlı brülörlü kazanlar)

Tabii havalandırmada alt ve üst menfezlerin dış hava ile direkt temas etmesi sağlanmalıdır. Kazan dairesi toprak kotunun altında kalıyor ise havalandırma uygun boyutlarda kanallar ile sağlanmalıdır.

Havalandırma menfez ve kanalları korozyona karşı mukavim, kolay yanmayan; galvaniz, alüminyum, bakır, DKP sac v.b. malzemelerden imal edilebilir (TS 3419). DKP sac kullanılması durumunda menfez ve kanallar antipas üzeri yağlı boya ile boyanacaktır.

Toplam kurulu gücü 1000 kW‟a kadar olan kazan dairelerinin havalandırmasında doğrudan dışarı açılan menfezler için yeterli kesit alanı aşağıdaki formüle göre hesaplanmalıdır.

S A F  a  2.25 Qbr  70

SA	: Alt havalandırma net kesit alanı (cm2 )

F	: Menfezin geometrisine bağlı katsayı

F = 1	: Uzun kenarı, kısa kenarının 1,5 katından fazla olmayan dikdörtgen F = 1	: Dairesel

F = 1,2	: Izgaralı

F = 1,1	: Uzun kenarı, kısa kenarının 5 katına kadar olan dikdörtgen F = 1,25	: Uzun kenarı, kısa kenarının 10 katına kadar olan dikdörtgen a	: Menfezin ızgara katsayısı

a = 1	: Izgarasız

a = 1,2	: Izgaralı

∑Qbr	: Toplam Anma Isıl Gücü (kW)

Toplam kurulu gücü 1000 kW‟ın üzerine olan kazan dairelerinin havalandırmasında toplam anma ısıl gücünün her 1 kW‟ı için 1,6 m3/h hava ihtiyacı vardır. Buradan hareketle doğrudan dışarı açılan menfez için gerekli kesit alanı aşağıdaki formül ile hesaplanmalıdır.

S	  Qbr

A	3600

∑Qbr  :Toplam Anma Isıl Gücü (kW)

SA	:Menfez Kesit alanı ( m2 )

Kazan dairelerinde pis hava atış miktarı, toplam anma ısıl gücünün her 1kW‟ı için 0,5m3/h olmalıdır. Buradan hareketle pis hava atışı için gerekli menfez kesit alanı aşağıdaki formül ile hesaplanmalıdır.

SÜ  SA  0.6

Sü   : Pis Hava Atışı için net kesit alanı ( m2 )

Menfez üzeri dikdörtgen deliklerde kısa kenar en az 10mm olmalıdır. Izgara kafes vb.lerin göz aralıkları en az 10x10mm olmalıdır. Havalandırma için kanatların kullanılması durumunda hesaplamalar için TS 7363 standardı uygulama kuralları dikkate alınmalıdır.

PİS HAVA BACASI YÜKSEKLİĞİ İLE

KESİTİ ARASINDAKİ BAĞINTI

VE

DOĞAL HAVALANDIRMA KANAL UZUNLUĞU İLE

DOĞAL HAVALANDIRMA KESİTİ ARASINDAKİ BAĞINTI GRAFİKLERİ

150

300

700

1500

3000

4000

6000

3000

2	4	6

8  10	15

20  30  40	80

2500

2000

Pis Hava Bacası Kesidi  ( cm 2  )

1500

Pis Hava Bacası Yüksekliği ( m )

1000

700

SA

500

450

400

350

300

250

200

150

60

100

200

500

Grafik . 1

1000

2000

5Qbr ( kW )

5000

7000

90° ve 45° yön değişimlerinde sırasıyla 3 m ve 1,5 m eşdeğer uzunluk alınmalıdır. Izgaralar için 0,5 m eşdeğer uzunluk alınır.

3000

10	7,5 6

5 4	3	2

2500

2000

Kanal Uzunluğu (m)

1500

1000

500

300

0	100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Kanal Kesidi (cm²)

Toplam Anma Isıl Gücü	5Qbr  (kW)

Grafik . 2

### 10. 3. 2. Cebri Havalandırma (Atmosferik ve fanlı brülörlü kazanlar)

Tabii havalandırması mümkün olmayan kazan dairelerinin cebri olarak havalandırılması gerekir. Cebri havalandırma için gerekli en az taze hava ve egzost havası miktarları brüler tipine ve kapasitesine göre aşağıdaki formüllerden hesaplanmalıdır.

### Üflemeli brülörler için

Alt havalandırma hesabı:

### Vhava = Qbr * 1,184 * 3,6	(m3/h)

Sa = Vhava / ( 3600 * V )	(m2)

V =Kanaldaki hava hızı (m/sn)	5 ile 10 arasında alınmalıdır. Üst havalandırma hesabı:

### VEgzost = Qbr * 0,781 * 3,6	(m3/h)

SÜ = VEgzost / (3600 * V )	(m2)

V =Kanaldaki hava hızı (m/sn)	5 ile 10 arasında alınmalıdır.

### Atmosferik brülörler için

Alt havalandırma hesabı:

### Vhava = Qbr * 1,304 * 3,6	(m3/h)

Sa = Vhava / ( 3600 * V )	(m2)

V =Kanaldaki hava hızı (m/sn)	3 ile 6 arasında alınmalıdır Üst havalandırma hesabı:

### VEgzost = Qbr * 0,709 * 3,6	(m3/h)

SÜ = VEgzost / (3600 * V )	(m2)

V =Kanaldaki hava hızı (m/sn)	3 ile 6 arasında alınmalıdır

### 10. 4. Elektrik Tesisatı

Cihazlar için gerekli elektrik enerjisinin alınacağı elektrik panosu etanj tipi ex-proof olmalı, kumanda butonları pano ön kapağına monte edilmeli ve kapak açılmadan butonlarla açma ve kapama yapılabilmelidir.

Elektrik dağıtım panosunun kazan dairesi dışında olması durumunda pano ve aksesuarlarının exproof olmasına gerek yoktur.

Brülör kumanda panosu etanj tipi olmalı, ana kumanda panosundan ayırt edilebilecek şekilde ve brülöre yakın bir yere monte edilmelidir. Ana pano ile brülör kumanda panosu arasında çekilecek besleme hattı projede hesaplanmış kesitte ve yanmaz TTR tipi fleksible kablo ile yapılmalıdır.

Aydınlatma sistemi tavandan en az 50 cm aşağıya sarkacak biçimde veya üst havalandırma seviyesinin altında kalacak şekilde zincirlerle veya yan duvarlara etanj tipi exproof flouresan armatürlerle yapılmalıdır. Kazan dairelerinde muhtemel tehlikeler karşısında kazan dairesine girmeden dışarıdan kumanda edebilecek şekilde tüm elektriğin kesilmesini sağlayacak ilave tesisat yapılarak kazan daireleri kontrol altına alınmalıdır.

Her kazan dairesi için özel topraklama tesisatı yapılmalıdır.

Kazan ve kazana ait çelik baca için tek bir topraklama tesisatı yapılması yeterlidir. Topraklama tesisatı:

- 0,5 m², 2 mm kalınlığında bakır levha,

- 0,5 m², 3 mm kalınlığında galvanizli levha (sıcak daldırma) veya

- Som bakır çubuk elektrotlar ile yapılmalıdır.

Bakır çubuk elektrotlar,  16mm çapında en az 1,5 m boyunda veya  20 mm çapında en az 1,25 m boyunda olmalı ve çubuk elektrotların topraklama direnci 20  sınırlarının altında kalmalıdır. (Nötr-Toprak voltajı  3V)

Her üç halde, bakır elektrotlar veya levhalar, en az 16mm² çok telli (örgülü) bakır kablo ve iletken pabuç kullanılarak lehim veya kaynak ile doğalgaz tesisatına irtibatlandırılmalıdır. Bakır elektrotlar veya levhalar toprak içinde düşey olarak bütünüyle yerleştirilmeli, toprak üzerinde kalan iletken, boru muhafazası ile kazan dairesi ana tablosuna irtibatlandırılmalıdır.

Ana tablo ile kumanda tablosu ve cihazların topraklamasında kullanılacak topraklama iletkeni ise projede hesaplanmış faz iletken kesitinde veya bir üst kesitte olmalıdır.

ANA KUMANDA PANOSU

Yanmaz Kablo (TTR)

BRÜLÖR KUMANDA PANOSU

1

NYAF

KONTROL TERMOSTATI

BRÜLÖR

Şekil. 26 Brülör Elektrik Bağlantısı

### 10. 5. Kazan Tadilatı ve Dönüşümü

Katı yakıtlı yarım veya tam silindirik, sıvı yakıtlı yarım silindirik kazanlar ve etiketsiz, TSE veya TSEK belgesi olmayan tam silindirik sıvı yakıtlı kazanlar, doğalgaza dönüştürülmeyecektir.

TSE veya TSEK belgesi olan tam silindirik sıvı yakıtlı kazanların doğalgaza dönüşümü, kazan kapasitesi ve özelliklerine uygun doğalgaz brülörü (TS EN 676+A2) kullanılması ve ARH BİNGÖL DOĞALGAZ‟ ın belirleyeceği kurum ve kuruluşlardan alınacak uygunluk raporu ile yapılabilir.

### 10. 6. Brülör Seçimi ve Gaz Kontrol Hattı

Gaz brülörleri TS EN 676+A2 veya TS 11042 EN 298 standartlarına uygun olmalıdır. Yanma verimi ve uygun baca dizaynı için brülör ve kazan üretici firmaları sistem hakkında bilgilendirilmelidir. Brülör kazana uygun olarak seçilmelidir. Gaz brülörleri yerine sabit ve sağlam şekilde bağlanmalıdır. Brülör gaz kontrol hattı başındaki küresel vanadan sonra sistemde oluşabilecek titreşimlerin doğalgaz hattına geçişini önlemek amacı ile kompansatör tesis edilmelidir. (TS 10880)

Brülör gaz kontrol hattı sabit bir mesnet ile desteklenmelidir.

Projede belirtilen kazan kapasitelerine uygun, tespit edilen yakıt miktarını yakacak özelliklerde brülör seçilmelidir.

Yakıt miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır. B = Q / ( Hu .  )	(Nm3/h)

Burada;

B =Yakıt miktarı

Q = Kazan kapasitesi	 (kcal/h) Hu = Yakıtın alt ısıl değeri	(kcal/Nm3)

 = Verim (%)

Brülör tipi seçiminde aşağıdaki hususlara göre hareket edilmelidir.

- 350 kW‟a kadar kapasitelerde tek kademeli, iki kademeli veya oransal,

- 350-1200 kW arası iki kademeli veya oransal,

- 1200 kW üzeri kapasitelerde oransal tip olarak kullanılacaktır.

  - Brülör seçiminde doğalgazın alt ısıl değeri 8250 kcal/Nm3 olarak alınacaktır.

  - Karşı basınçlı veya kalın ön kapağa sahip kazanlarda, brülör seçiminde; karşı basınç ve namlu uzunluğuna dikkat edilerek uygun seçim yapılmalıdır.

### 10. 6. 1. Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları

Doğalgaz yakan cihazların (brülör, bek v.b.) emniyetli ve verimli olarak çalışmalarını temin etmek maksadıyla tesis edilen sistemlerdir. Gaz kontrol hattında kullanılacak olan ekipmanlar yakıcının kapasitesine, brülör tipi ve şekline bağlı olarak değişiklik gösterir. Buna göre gaz kontrol hattındaki ekipmanlar belirlenirken sistemin özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Gaz kontrol hattı ekipmanlarının yakma sistemine uygunluğu brülör firmasının sorumluluğundadır. (TS EN 676+A2, TS EN 676+A2, TS 11391, TS EN 298)

### Brülör Vanası

Servis ve emniyet amacıyla gaz açma/kapamayı temin etmek için kullanılan küresel vanadır. Her brülör gaz kontrol hattı girişine bir adet küresel vana konulmalıdır. (TS EN 331, EN 331, TS 9809)]

### Esnek boru (Kompansatör)

Brülördeki titreşimin tesisata geçişini zayıflatmak için kullanılan ekipmandır. Üniversal tip olmalıdır. (TS 10880, DIN 30681)

### Gaz Basıncı Ölçme Cihazı ( Manometre)

Hat üzerindeki gaz basıncını ölçmek için kullanılan ekipmandır. Gaz kontrol hattındaki manometreler musluklu tip olmalıdır. 300 mbar basınca sahip sistemlerde regülatör sonrasına 1 adet musluklu manometre takılmalı, öncesine ise ikinci bir musluklu manometre ya da körtapalı ağız bırakılmalıdır. (TS EN 837, EN 837)

### Filtre

Filtreler, ilk otomatik ayar elemanının veya gaz basınç regülatörünün hemen önüne gaz kontrol hattı ekipmanlarını kirlilikten korumak amacı ile yerleştirilmelidir. Kullanılacak filtrenin, göz açıklığı 50 m olmalıdır. (TS 10276, DIN 3386)

### Gaz basınç regülatörü

Gaz kontrol hattı girişindeki gaz basıncını brülör için gerekli basınca düşüren ekipmandır. Regülatör giriş basıncının, gaz kontrol hattı ekipmanlarının dayanım basıncının ve cihaz gaz giriş basıncının 1,2 katından büyük olması durumunda ani kapatmalı regülatör kullanılmalıdır. (TS EN 88-1, EN 88, TS 10624, TS EN 334+A1, EN 334)

### Relief Valf (Emniyet tahliye vanası)

Sistemi aşırı basınca karşı koruyan anlık basınç yükselmelerinde fazla gazı sistemden tahliye ederek regülatörün devre dışı kalmasını önleyen ekipmanlardır. Ani kapamalı regülatör kullanılması durumunda bulunması zorunludur. ( TS EN 14382+A1, DIN 3381)

### Minimum gaz basınç algılama tertibatı (min. gaz basınç presostatı)

Regülatör çıkışındaki gaz basıncının brülörün normal çalışma basıncının altında kalması durumunda solenoid valfe kumanda ederek akışın kesilmesini sağlayan ekipmandır. Tüm gaz kontrol hatlarında bulunmalıdır. (TS EN 1854, EN 1854)

### Maksimum gaz basınç algılama tertibatı (max. gaz basınç presostatı)

Regülatör çıkışındaki gaz basıncının brülörün normal çalışma basıncının üstüne çıkması durumunda solenoid valfe kumanda ederek gaz akışını kesen ekipmandır. Düz tip regülatör kullanılması veya regülatör olmaması durumunda kullanılması zorunludur. (TS EN 1854, EN 1854)

### Otomatik Kapama Valfi (Solenoid Valf)

Sistemin devre dışı kalması gerektiği durumlarda aldığı sinyaller doğrultusunda gaz akışını otomatik olarak kesen ve ilk çalışma esnasında sistemin emniyetli olarak devreye girmesini sağlayan ekipmanlardır.

70 kW kapasiteye kadar olan sistemlerde gaz kontrol hattında iki adet seri olarak bağlanmış B sınıfı, 70 kW üzeri kapasitelerde iki adet A sınıfı solenoid valf bulunmalıdır. (TS EN 161:2007,EN 161)

### Sızdırmazlık kontrol cihazı (Valf doğrulama sistemi)

Otomatik emniyet kapama valflerinin etkin bir şekilde kapanıp kapanmadığını kontrol eden ve valflerdeki gaz kaçaklarını belirleyen ekipmandır.

1200 kW‟a kadar olan kapasitelerde bulunması tavsiye edilir. 1200 kW ve üzeri kapasiteli sistemlerde ve ayrıca kapasitelerine bakılmaksızın, kızgın yağ, kaynar sulu, alçak ve yüksek basınçlı buharlı sistemlerde kullanılması zorunludur. (TS EN 1643, EN 1643)

### 10. 6. 1. 1. Fanlı Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları:

Gerekli ekipmanlar Şekil 27‟ da verilmiş olup üflemeli brülörler TS EN 676+A2‟ ya uygun olmalıdır.

Şekil. 27  Fanlı Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları

- Küresel vana (TS EN 331, EN 331, TS 9809)

- Kompansatör (TS 10880, DIN 30681)

- Test nipeli

- Filtre (TS 10276, DIN 3386)

- Manometre (musluklu) (TS EN 837, EN 837)

- Gaz basınç regülatörü (TS EN 88-1, EN 88,TS 10624, TS 11390 EN 334, EN 334)

- Relief valf (TS EN 14382+A1, DIN 3381)

- Tahliye hattı (vent)

- Presostat (Min. gaz basınç) (TS EN 1854, EN 1854)

- Solenoid valf (TS EN 161, EN 161)

- Brülör (TS EN 676+A2)

- Sızdırmazlık Kontrol Cihazı (TS EN 1643, EN 1643)

Üflemeli ve atmosferik brülör gaz kontrol hatlarında, eğer ani kapamasız regülatör kullanılacak ise kullanılan tüm armatürlerin dayanım basınçları regülatör giriş basıncının min. 1,2 katı olmalıdır.

### 6. 1. 2. Atmosferik Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları

Gerekli ekipmanlar Şekil 28‟de verilmiş olup atmosferik brülörler TS 11391 ve TS EN 298‟e uygun olmalıdır.

Şekil. 28 Atmosferik Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları

- Küresel vana (TS EN 331, EN 331, TS 9809)

- Manometre (musluklu) (TS EN 837, EN 837)

- Gaz filtresi (TS 10276, DIN 3386)

- Test nipeli

- Gaz basınç regülatörü (TS EN 88-1, EN 88,TS 10624, TS11390 EN 334, EN 334)

- Relief valf (TS EN 14382, DIN 3381)

- Tahliye hattı (vent)

- Presostat (Min. gaz basınç) (TS EN 1854, EN 1854)

- Solenoid valf (TE EN 161, EN 161)

- Brülör (TS 11391)

### 10. 7.  Baca Gazı Emisyon Değerleri

Baca gazı emisyon ve kirletici parametrelere ait sınır değerleri Hava Kalitesinin Korunması Yönetme-liği‟ne uygun olmalıdır (Tablo-8). ARH BİNGÖL DOĞALGAZ‟ ın gaz verme işlemini takiben cihazlara ait baca gazı emisyon ölçüm değerleri ARH BİNGÖL DOĞALGAZ ‟ a teslim edilmelidir.

| YAKIT | BACAGAZI DEĞERLERİ | MİN. | MAX. |
| --- | --- | --- | --- |
| DOĞALGAZ | O2 % | 1 | 4,5 |
|  | CO2 % | 9,5 | 11,5 |
|  | Yanma Kaybı % | 4 | 8 |
|  | Yanma Verimi % | 92 | 96 |
|  | Hava Fazlalığı | 1,05 | (1,2 - 1,25) |

|  | Yakma Isıl Gücü 100 MW'ın altında olan tesislerde % 3 O2) | Yakma Isıl Gücü 100 MW'ın üstünde olan tesislerde (% 3 O2) |
| --- | --- | --- |
| CO (Karbonmonoksit) miktarı | 100 mg/m³ 80 ppm 0,008 % | 100 mg/m³ 80 ppm 0,008 % |
| NOX (Azot Oksitleri) miktarı | 200 - 260 | 500 mg/m³ 243 ppm 0,024 % |
| SOX (Kükürt Oksitleri) miktarı | 100 mg/m³ 34 ppm 0,0034 % | 60 mg/m³ 21 ppm 0,0021 % |
| Aldehit (Formaldehit olarak, HCHO miktarı) | 20 mg/m³ | Herhangi bir sınırlama yoktur. |

Tablo . 8  Baca Gazı Emisyon ve Kirletici Parametre Sınır Değerleri

## BAKIR BORU TESİSAT UYGULAMALARI

TS EN 1057:2007‟ye uygun dikişsiz bakır borular kullanılacaktır. Dış çapla ilgili asgari et kalınlıkları:

  22  mm‟ye kadar 1,0 mm

22    42	mm‟ye kadar 1,5 mm

42    89  mm‟ye kadar 2,0 mm

89    108 mm‟ye kadar 2,5 mm 108   mm‟ye kadar 3,0 mm

### Bükülebilme Özelliği

Sadece düz çekme bakır borular kullanılmalıdır. Çekme borular uygun bir teknik araç vasıtasıyla Tablo-9‟da verilen ortalama bükülebilme yarıçaplarına göre, sadece 18 mm dış çapa kadar bükülmelidir.

| Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Bükülebilme Yarıçapı min. (mm) |
| --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 21 |
| 8 | 1 | 28 |
| 10 | 1 | 35 |
| 12 | 1 | 42 |
| 16 | 1 | 52,5 |
| 18 | 1 | 72 |

Tablo. 9  F 37‟ye göre düz boy halinde borular için bükülme radüsleri

Not: 15mm‟ye kadar dış çap için ortalama bükülebilme çapı 3,5 misli, 18mm için ise dış çapın 4 mislidir.

### İşaretleme:

Norma göre borular, boylamasına sürekli ve silinmeyecek şekilde işaretlenecektir. İki işaretleme arasındaki mesafe 500 mm‟yi geçmeyecektir.

İşaretleme aşağıdakileri kapsayacaktır.

Boru dış çapı, et kalınlığı, EN 1057, imalatçı adı. Örnek:

EN 1057-SFCU 37-22 x 1 veya

EN 1057 2.009.32 - 22 x1

EN 1057- SFCU F 22 x 1 x 5 – 22 x 1 x Rg 5m

| DIŞ ÇAP (mm) | BORU ET KALINLIĞI (mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |  |
| 6 | X | X |  |  |  |  | 4 |
| 8 | X | X |  |  |  |  | 6 |
| 10 | X | X |  |  |  |  | 8 |
| 12 | X | * |  |  |  |  | 10 |
| 15 1) | X | * | X |  |  |  | - |
| 18 1) |  | * | X |  |  |  | 15 |
| 22 1) |  | * | X |  |  |  | 20 |
| 28 1) |  | X | * |  |  |  | 25 |
| 35 |  |  | * |  |  |  | 32 |
| 42 |  |  | * | X |  |  | 40 |
| 54 |  |  | X | * |  |  | 50 |
| 64 |  |  |  | * |  |  | - |
| 76.1 |  |  |  | * | X |  | 65 |
| 88.9 |  |  |  | * | X |  | 80 |
| 108 |  |  |  |  | * | X | 100 |
| SADECE BAŞKA BİRLEŞTİRME METODLARI İÇİN |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  | * | 125 |
| 159 |  |  |  |  |  | * | 150 |
| 219 |  |  |  |  |  | * | 200 |
| 267 |  |  |  |  |  | * | 250 |

Not: Gaz tesisatlarında " * " işaretli ölçüler kullanılacaktır.

Tablo. 10 Bakır Boru Ölçüleri

Lehim seçimi ve lehim metodları seçimi her defadaki çalışma şartlarına bağlıdır.

| Lehim Cinsi | Sert Lehim1 İçin Tipik Misaller | Çalışma Sıcaklığı (OC) | Boru dış Çap Ölçüsüne Göre Çalışma Basıncı 6~28 mm 35~54 mm 64~108 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sert Lehimler | III. |  |  |  |  |
|  | Kadmiumsuz Gümüş |  |  |  |  |
|  | L-Ag 34 Sn | 30 | 40 | 25 | 16 |
|  | L-Ag 44 Sn |  |  |  |  |
|  | Veya |  |  |  |  |
|  | IV. |  |  |  |  |
|  | Kadmiumlu Gümüş | 65 | 25 | 16 | 16 |
|  | L-Ag 40 Cd |  |  |  |  |
|  | L-Ag 30 Cd Veya |  |  |  |  |
|  | Bakır/Fosfor |  |  |  |  |
|  | L-Ag 2p | 110 | 16 | 16 | 10 |
|  | L-Cu P6 |  |  |  |  |

Tablo. 11 Lehim seçimi ve lehim metodları için çalışma şartları

1) Seçim kullanım sahasına ve yürürlükteki talimatlara bağlıdır.

| Çap D | İç lehim uzunluğu L1 | Dış lehim uzunluğu L2 | Uzunluk sınır degerleri L1 ve L2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | 9 |  1.2 |
| 8 | 8 | 10 |  |
| 10 | 10 | 11 |  |
| 12 | 12 | 12 |  1.4 |
| 15 | 15 | 14 |  |
| 18 | 18 | 16 |  |
| 22 | 22 | 19 |  1.6 |
| 28 | 28 | 22 |  |
| 35 | 35 | 27 |  2.0 |
| 42 | 42 | 31 |  |
| 54 | 54 | 36 |  |
| 64 | 64 | 38 |  2.5 |
| 76.1 | 76.1 | 39 |  |
| 88.9 | 88.9 | 43 |  |
| 108 | 108 | 53 |  |

Tablo. 12  Bakır boruda iç/dış lehim uzunlukları

Boruların iç ve dış yüzeyi temiz, herhangi bir yüzeyden arınmış gaz tesisatlarında kullanıma uygun olmalıdır. Borular yırtık, kırık ve eğilmiş olmamalıdır. Gaz boruları topraklama olarak kullanılamayacaktır. Fitingsler çatlak, ezik ve gözeneklerden arınmış olmalıdır. Çapaklardan arınmış ve temiz işlenmiş olmalıdır. Bakır tesisatlarda hız 6 m/s‟ yi geçmemelidir.

## İŞLETMEYE ALMA VE MUAYENE

### Gaz Yakma Tesisinin İlk İşletmeye Alınması

Gaz yakma tesisinin ilk işletmeye alınması imalatçı, yapımcısı veya bu konuda uzman yetkili kişi ve kuruluşlarca yerine getirilmelidir. Bu amaçla bütün ayar, kumanda ve emniyet cihazlarının yerleştirilme konumlarının doğru yerleştirilip yerleştirilmedikleri, ayarlarının istenilen değerde olup olmadığı fonksiyonlarını tam olarak yerine getirip getirmedikleri bakımından muayeneden geçirilmelidir. Bu arada elektrik devrelerindeki sigortaların tesis gücüne göre uygunluğu, istenmeden dokunmalara karşı yeterli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı; bütün ekleme ve bağlantıların tam sızdırmaz olup olmadığı kontrol edilmeli, sızdıran kısımlar tam sızdırmaz hale getirilmelidir. (TS 7363)

### Senelik Muayene ve Bakım

İşletmeci (apartman yöneticisi, kurum amiri vb.), gaz yakma tesisinin işletmeye hazır hale getirilmesi, fonksiyon ve ekonomik sebeplerden dolayı gaz yakma tesisini, senede en az bir defa yapımcı firmanın yetkili elemanlarına veya bu konuda uzman kişilere muayene ve bakımı yaptırmakla yükümlüdür.

## BÖLÜM – ÖZEL HUSUSLAR

## AHŞAP YAPILARDA DOĞALGAZ TESİSATI

Tamamı veya bir kısmı ahşap olan binalar ile lambri kaplı mahallere tesisat yapılabilmesi için aşağıda belirtilen emniyet tedbirlerine uyulmalıdır.

### Tamımı Ahşap Olan Yapılar

Binaya döşenecek doğalgaz tesisatı tamamen yangın istinat duvarı üzerinden gitmelidir.

Doğalgaz sayacı ve kullanılan doğalgaz cihazları yangın istinat duvarı üzerine monte edilmelidir.

Doğalgaz yakıcı cihazı olan her mahale bir gaz alarm cihazı takılıp bu alarm cihazları bina dışına takılacak solenoid vana ile irtibatlandırılmalıdır.

Doğalgaz servis kutusu binaya bitişik olmamalı bitişik ise uzaklaştırılması sağlanmalıdır.

Tesisatta ocak kullanılacak ise ahşap kısımların ocaktan etkilenmemesi için, ocak ile ahşap kısımlar arasındaki mesafe en az 1m olmalıdır. Yangına karşı özel tedbirler alınmak sureti ile bu mesafe kısaltılabilir.

Bu şartların sağlandığı durumlarda ocak ve hermetik cihaz kullanılabilir.

### Cihazların Bulunduğu Mahallerden Sadece Tavanı Ahşap Olan Yapılar

Bacalı cihazların baca bağlantısı ahşap tavana en az 50 cm uzaktan yapılmalıdır.

Tesisatta ocak kullanılacak ise ahşap kısımların ocaktan etkilenmemesi için, ocak ile ahşap kısımlar arasındaki mesafe en az 1m olmalı. Yangına karşı özel tedbirler alınmak sureti ile bu mesafe kısaltılabilir.

Doğalgaz cihazı olan her mahale bir gaz alarm cihazı takılıp bu alarm cihazları daire dışına takılacak solenoid vana ile irtibatlandırılmalıdır.

Bu şartların sağlandığı durumlarda tüm cihazlar kullanılabilir.

### Cihazların Bulunduğu Mahallerden Duvarları Lambri (Ahşap) Kaplı Yapılar

Lambri üzerine tesis edilen kelepçelerin dübelleri beton duvar içinde olmalı ve rijitliği sağlanmalıdır.Doğalgaz yakan cihazların baca bağlantılarının lambri kaplamayı ısı yönünden etkilememesi için, baca bağlantısı ile lambiri kaplama arasındaki mesafe en az 50 cm olmalıdır.Bu şartların sağlandığı durumlarda tüm cihazlar kullanılabilir.Doğalgaz cihazı olan her mahale bir gaz alarm cihazı takılmalıdır.

## SİSMİK HAREKETİ ALGILAYAN OTOMATİK GAZ KESME CİHAZI

Deprem olması halinde, yerleştirildiği gaz hattında gaz beslemesini otomatik olarak kesmek üzere, sismik hareketi algılama araçları ve tahrik mekanizmasına sahip cihaz veya cihazlar grubudur. ( TS 12884)

Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan ve bina yüksekliği 21.5 m‟den fazla olan otel ve motel gibi konaklama tesisleri,toplanma amaçlı binalar,sağlık,eğitim,ticaret ve sanayi binaları ve yüksek binaların ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tertibat olmalıdır.

Deprem bölgesinde bulunan bölgelerde sarsıntı olduğunda gaz akışını ve panelin elektriğini kesen tertibat olmalıdır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik‟ in 113. maddesi).

Bu tür gaz kesme tertibatı ( mekanik ve/veya elektromekanik ) bina dışına yerleştirilmelidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ARH BİNGÖL DOĞALGAZ ın onayı alınmalıdır. Bu tür tertibat EPDK tarafından yayınlanan Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği 5. maddesinde belirtilen standartlara haiz olmalıdır.

### Uygulama Usulleri:

İç tesisatta deprem anında gaz akışını kesecek tertibatın montaj kuralları ve uygulama usulleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.Uygulama için Sertifikalı Firmalar; Projede; cihaz markası, modeli ve standartları yer alacaktır.

### Montaj Kuralları:

    - Elektro-mekanik tipteki cihazlar için algılama tertibatı ( kontrol paneli ) bina içine, gaz kesme tertibatı ( solenoid vana ) ise bina dışındaki tesisat bölümüne monte edilecektir.

    - Cihazın gaz kesme ve ayar mekanizmaları, yetkisiz kişilerin müdahale etmesine karşı korunmuş olmalıdır.

    - Cihaz, algılama tertibatının algıladığı sismik hareket sonucu gazı kestikten sonra, tesisata gazın tekrar verilebilmesi, ancak el ile yeniden kurma işleminden sonra mümkün olmalıdır. Bu el ile yeniden kurma işlemi, sadece yetkili gaz dağıtım şirketi tarafından yapılabilmelidir.

    - Doğalgaz tesisatına vidalı bağlantı yapılması halinde, boru vida dişleri TS 61‟a uygun olmalıdır. Flanşlı bağlantı yapılacağı zaman flanşlar; TS EN 1092-1, TS EN 1092-2 ve TS EN 1759-3‟e uygun olmalıdır.

    - Elektromekanik sistemle beraber kullanılacak solenoid vanalar; ANSI Z21.21.1995 veya eşdeğer standarda uygun olmalıdır.

    - Elektromekanik sistemlerde; depremi algılayarak sinyal üreten ünite ile solenoid vana arasındaki elektrik kablosunda bir kopma veya temassızlık olması halinde, durumu gösterecek bir uyarı sistemi olmalıdır.

    - Elektromekanik sistem, koruyucu bir metal muhafaza paneli içine monte edilmelidir.

    - Cihazın üretici/ithalatçı firmaca yetkilendirilmiş tesisatçı tarafından tesis edilmesi gerekir.

    - Kontrol paneli ve solenoid vana, projede belirtilen tip ve modelde olmalıdır.

    - Kontrol paneli ve solenoid vana arasındaki elektrik bağlantısının uzunluğu 20m‟ yi geçmemelidir. Bu bağlantının klemensler ile düzgün bir şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir.

    - Kontrol paneli elektrik beslemesi buattan yapılmalıdır.

    - Kontrol paneli; binanın deprem sırasında maruz kalacağı sismik hareketi algılayacak şekilde rijit olarak tespit edilmeli, bu amaçla bina kolon ve/veya kirişleri haricinde bir yer kullanılmamalıdır. Aynı zamanda cihazın; binada, tesiste yaşayan ya da çalışanlar tarafından sesli ve ışıklı uyarıları fark edebilecek şekilde montajı yapılmalıdır.

    - Kontrol esnasında; test butonu ile cihazın kapama yaptığı kontrol edilmeli, ardından sistem tekrar kurulmalıdır.

    - Cihaz üzerindeki işaretlemelerde kullanılacak bütün metaller paslanmaz olmalıdır.

    - Kontrol paneli üzerinde; bilgi levhası ve cihaz etiketi yer almalıdır. Bu kısımdaki cihaz markası ve seri numarası, gaz açma ekibi tarafından kontrol edilebilmelidir.

      - İmalatçı-İthalatçı firma adı adresi,

      - Cihaz model, no, işaretlemeler,

      - Anma basınç değeri, gaz akış yönü,

      - Standarda uygun deneyleri yapan kuruluşun sembolü,

      - Standart no,

    - Cihazın montajını yapan ve devreye alan yetkili servisin doldurmuş olduğu uygunluk belgesi teslim alınır.

    - Cihazın garanti süresi en az 5 yıl olmalıdır.

    - Garanti süresince her türlü periyodik bakım ve kontrol sorumluğu üretici/ithalatçı firmaya, bu sürenin bitiminden sonraki işlemlerin sorumluluğu aboneye aittir.

    - Bölgemiz 1.derece deprem bölgesi  olduğu için konut ve işyerlerinde G4 21 mbar sayaçlarda sayaç sonrası abone emniyet valfi kullanılması zorunludur.(TSE EN 88-1+A1:2024 EN 88-1:2022+A1:2023)

## YÜKÜMLÜLÜKLER

### Yetkili servislerin Yükümlülükleri

Yetkili servislerin gaz yakan cihazların devreye alınması esnasında aşağıda belirtilen kontrolleri yapması zorunludur.

“ Her tüketim cihazının ısı yükünün ayarlanabilmesi için yaklaşık 5 dakikalık işletme süresinden sonra, pencere ve kapıların kapalı olduğu durumlarda ek olarak 5 dakikalık süre içerisinde tüketim cihazlarının emniyet valfinden ( akım sigortasından) atık gaz çıkıp çıkmadığı kontrol edilmelidir. Bu kontrol sırasında atık gaz sürekli atılamıyor, güvenilir bir ayarlama yapılmıyorsa ve yığıntı, geri tepme varsa, sebebi araştırılıp bulunduktan sonra hata tam olarak giderilmelidir. Tüketim cihazı başka bir gazdan doğalgaza çevrilmişse cihazda tam yanma olup olmadığı dönüşüm yapan yetkili servisce yanmış gaz analizi yapılarak kontrol edilmelidir. Atık gazın atılmasında yığıntı ve geri tepme olup olmadığı; ayrıca cihazın anma yükünde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir” ( TS 7363 )

### Sertifikalı Firmaların Yükümlülükleri

Sertifikalı firmalar aşağıda belirtilen işlemleri yapmakla yükümlüdür:

    - Baca tipinin ve kesitinin uygunluğunun kontrolünden,

    - Baca temizlik ve bakımının yapılmış olduğunun kontrolünden,

    - Baca duman testi yaparak baca çekişinin ve sızdırmazlık testinin olumlu olduğunun ve bunun baca test sonuç beyanı ile taahhüt edilmesinden,

    - Cihazların; gaz dağıtım şirketlerinde onaylanmış projesine uygun, bir bacaya bağlanmasından.

    - Konut ve benzeri binalarda bacalı cihazların bağlandığı bacaların tasarımında ve yapımında TS 11386 da belirtilen kurallara uyulması, Hazır Form Baca Elemanı (HaBaEL), Hazır Form Baca Taşı (HaBaTaş) veya baca yapımında standartlara uygun baca malzemesinin kullanıldığının kontrolünden Sertifikalı Firmalar sorumludur.

    - Sertifikalı Firmalar, 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen hususlara ve sertifikalandırma işlemi için ARH BİNGÖL DOĞALGAZ ‟ a sundukları taahhütnamelere uymakla yükümlüdür.

### Abonelerin Yükümlülükleri

Gaz kullanıma geçen abone gaz yakıcı cihazlarının bağlı olduğu bacalarını 3 ayda bir kez temizletmekle yükümlüdür. Aboneler, yakma tesisinin bakımı, onarımı, bacanın temizlenmesinden sorumludur. İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyandan dağıtım veya iletim şirketleri sorumlu değildir.

İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçağı veya kazalara karşı önlemlerin alınması müşterinin yükümlülüğündedir.

## UYARILAR

### Doğalgaz Yakıcı Cihazların Periyodik Bakımı

Baca çekişinin bozulması durumunda gaz yakıtlı cihazların emniyetli kapanması sağlayacak yanma ürünleri emniyet tertibatı ( baca sensörü ) nın cihazda bulunmaktadır. Baca sensörü TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-2, TS EN 613 standardına göre baca enkesitinin % 100 kapanması durumunda maksimum 2 dakika içerisinde , % 60‟ nın kapanması durumunda maksimum 8 dakika içerisinde emniyetli kapamayı sağlaması gerekmektedir. Baca sensörü bağlantısının kesilmesi veya tahrip olması durumunda, cihaz en azından emniyetli kapamayı sağlar. Fakat baca sensörünün yetkisiz kişilerce iptal edilmesi ve sensör hattının kısa devre yapılarak sensör varmış gibi çalıştırılması neticesinde emniyetli kapanma sağlanmadığı için istenmeyen olumsuz durumlar yaşanmaktadır.

Bütün bu olumsuz durumların önüne geçilebilmesi ve cihazların daha verimli çalışabilmesi için, cihazların onarım ve periyodik bakımlarının yetkili servisler tarafından yapılması gerekir.

### Doğalgaz Kullanan Abonelerin Uyması Gereken Güvenlik Kuralları:

Doğalgaz kullanan kazan dairelerinde ve binalarda, ARH BİNGÖL DOĞALGAZ tarafından belirlenen güvenlik kurallarına uyulması abonelerin can ve mal emniyeti açısından önemlidir.

## DOĞALGAZ KULLANAN KAZAN DAİRELERİNDE

UYULACAK GÜVENLİK KURALLARI

    - Acil durumlarda kapatılacak Ana Kesme Vanasının yerini mutlaka öğrenin.

    - Can ve mal güvenliğiniz için ARH BİNGÖL DOĞALGAZ ‟ ın bilgisi dışında tesisatta değişiklik yapmayın.

    - Kazan dairesindeki havalandırma kanallarının ve havalandırma menfezlerinin önüne, hava akışını engelleyecek hiçbir engel koymayın.

    - Her kış sezonundan önce Kazan bakımını ve Kazan dairesi temizliğini yaptırın.

    - Kazan dairesinde elektrik tesisatı ve brülör aksamını sudan uzak tutun.

    - Ark yapan, bozuk elektrik anahtarı, priz gibi elektrik elemanlarını yenileyin.

    - Brülör bakım ve arıza giderme işlemlerini mutlaka yetkili servislere yaptırın.

    - Kazan dairesini, kapıcı dairesi veya apartman deposu gibi kullanmayın.

## DİKKAT!!!

### Kazan dairesinde gaz kokusu duyarsanız:

    - Önce sayaç giriş vanasını kapalı konuma getirin.

    - Elektrik cihazlarını çalıştırmayın, aydınlatma düğmesi açıksa kapatmayın kapalıysa açmayın.

    - Ortamı havalandırın.

    - ARH BİNGÖL DOĞALGAZ ‟ ın 187 nolu acil telefonunu arayın, açık adres ve bilgi vererek yardım isteyin.

    - ARH BİNGÖL DOĞALGAZ görevlileri gelene kadar hiçbir vanayı açmayın.

## DOĞALGAZ KULLANAN BİNALARDA

UYULACAK GÜVENLİK KURALLARI

    - Acil durumlarda kapatılacak Ana Kesme Vanasının yerini mutlaka öğrenin.

    - Can ve mal güvenliğiniz için ARH BİNGÖL DOĞALGAZIN‟ ın bilgisi dışında tesisatta değişiklik yapmayın.

    - Tehlike anları haricinde Ana Kesme Vanasını kapatmayın.

    - Mecburi hallerde kapatılan Ana Kesme Vanası sadece ARH BİNGÖL DOĞALGAZ görevlileri tarafından açılacaktır.

    - Ana Kesme Vanasının açılması esnasında evinde bulunmayan abonelerin Sayaç Vanaları kapatılacaktır.

    - Doğalgaz borularını gaz verme işlemi tamamlandıktan sonra antipas üzeri yağlı boya (sarı renk) ile boyayın.

    - Havalandırma menfezlerini iptal etmeyin, kapamayın veya yerlerini değiştirmeyin.

    - Doğalgaz cihazlarının bakım ve onarımlarını yetkili servislere yaptırın.

## DİKKAT!!!

### Bina içerisinde ve dairenizde gaz kokusu duyarsanız:

    - Dairelere haber vererek Ana Kesme Vanasını ve Sayaç Vanalarını kapalı konuma getirin.

    - Elektrik cihazlarını çalıştırmayın, aydınlatma düğmesi açıksa kapatmayın kapalıysa açmayın.

    - Ortamı havalandırın.

    - ARH BİNGÖL DOĞALGAZ ‟ın 187 nolu acil telefonunu arayın, açık adres ve bilgi vererek yardım isteyin.

    - ARH BİNGÖL DOĞALGAZ görevlileri gelene kadar hiçbir vanayı açmayın.

## ATIF YAPILAN TÜRK STANDARTLARI

| S. NO | TS. NO | TARİHİ | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TS11 EN 10242 | 26.04.2000 | Boru bağlantı parçaları –Dökme Demir Temperlenmiş, Diş Açılmış |
| 2 | TS EN 26 | 23.10.2015 | Ani su ısıtıcılar (şofbenler)-gaz yakan atm. brülörlü |
| 3 | TS 61-1,2,3...65 | 19.04.1994 | Vidalar (Biçim ve boyutlar) |
| 4 | TS EN 88-1 | 12.04.2012 | Basınç regülatörleri-gaz cihazları için giriş basıncı 200 mbar‟a kadar |
| 5 | TE EN 161 | 17.02.2005 | Otomatik kapama valfleri- Gaz brülörleri ve gaz cihazları için |
| 6 | TS EN 15502-2-2 | 02.09.2007 | Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları- anma ısı yükü 70 kW‟yi aşmayan atm. Brülörlü B11 ve B11s tipi kazanlar |
| 7 | TS 377 | 19.02.2000 | Kazanlar, çelik malzemeden (kaynaklı) silindirik, (Tasarım bas. 2.5 – 5 bar ) |
| 8 | TS EN 1057+A1 | 09.11.2010 | Borular-Bakır (dikişsiz,genel amaçlar için) |
| 9 | TS 430 | 20.11.1984 | Kazanlar-Dökme demirden |
| 10 | TS EN 15502-2-1 | 25.04.2013 | Merkezi ısıtma kazanları-gaz yakan anma ısı yükü 70 kW‟yi aşmayan C Tipi kazanlar. |
| 11 | TS 497 | 02.09.2007 | Kazanlar-Çelik malzemeden (Kaynaklı) |
| 12 | TS EN 613 | 29.04.2002 | Müstakil gaz yakan konveksiyonlu ısıtıcılar |
| 13 | TS EN 15502-2-2 | 02.09.2007 | Merkezi ısıtma kazanları- gaz yakan –anma ısı yükü 70 kW‟yi aşmayan kombine kazanlar -birleşik ısıtma kazanları (kombi) Kullanım suyu üretim için |
| 14 | TS EN 15502-2-2 | 02.09.2015 | Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları anma ısı yükü 70 kW‟yi aşmayan yoğuşmalı kazanlar için belirli şartlar |
| 15 | TS EN 1759-1 | 24.06.2010 | Flanşlar-Boruya kaynaklı,düz |
| 16 | TS EN 12056-2 | 05.04.2005 | Binalarda pis su tesisatı yapım kuralları |
| 17 | TS EN 837 | 21.10.1997 | Basınç Ölçerler-Bölüm 1: Burdon Borulu Basınç Ölçerler-Boyutlar, Ölçme, Özellikler ve Deneyler |
| 18 | TS 901-2 | 09.04.2009 | Lifli ısı ve ses yalıtma malzemesi |
| 19 | TS EN 14336 | 06.12.2007 | Binalarda sıcaksulu ısıtma santrallarının düzenlenmesi |

| 20 | TS 2164 | 18.10.1983 | Kalorifer tesisatı projelendirme kuralları |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | TS EN 13229 | 29.11.2001 | Bacalar, baca boyutlarının yakma tekniği bakımından hesaplanması- Terimler ve ayrıntılı hesap metotlar. |
| 22 | TS EN 10300 | 13.01.2011 | Yeraltında kullanılan çelik boruların korozyondan korunma kuralları |
| 23 | TS 2192 | 21.04.1976 | Kalorifer tesisatı yerleştirme kuralları. |
| 24 | TS EN 10088-1 | 24.12.2014 | Bu standard, paslanmaz çeliklerin kimyasal bileşimini ve bazı fiziksel özellikleri ile ilgili referans verilerini kapsar. |
| 25 | TS 2649:2015 | 02.04.2015 | Boru bağlantı parçaları, çelik (kaynak ağızlı veya flanşlı) |
| 26 | TS 377-6 EN 12953-6 | 05.06.2012 | Çıkış suyu sıcaklığı 110 C dereceden daha yüksek kızgın sulu ısıtma tesisleri. |
| 27 | TS 2838 | 16.06.1977 | Alçak basınçlı buhar üreticilerinde güvenlik kuralları |
| 28 | TS EN 12952-2015 | 16.02.2015 | Sabit kazanların yapım kuralları |
| 29 | TS EN 764-1+A1 | 09.12.2016 | Basınçlı Cihazlar-Terminoloji ve Semboller Basınç, Sıcaklık ve Hacimler |
| 30 | TS 3419 | 24.04.2002 | Havalandırma ve iklimlendirme tesislerinin projelendirilmesi kuralları. |
| 31 | TS 3541 | 05.04.1983 | Mineral liften ısı yalıtım malzemesinin ısıtma ve havalandırma tesisatına uygulamasının kuralları |
| 33 | TS 4040 | 25.10.1983 | Kazanlar-Isı tekniği ve ekonomisi açısından aranacak özellikler. |
| 34 | TS 4041 | 25.10.1983 | Kazanlar-Anma ısı gücü ve verim deneyleri esasları. |
| 35 | TS 5139 | 07.04.1987 | Çelik borular-Korozyona karşı korumak için polietilen ile kaplanması kuralları. |
| 36 | TS EN 10289 | 12.04.2004 | Kıyıda ve kıyıdan uzaktaki boru hatlarında kullanılan çelik borular ve bağlantı parçaları |
| 37 | TS 5141 EN 12954 | 26.04.2003 | Yeraltı çelik boru hatlarının katodik korunması |
| 38 | TS 61-210 EN 10226 | 19.04.1994 | Bağlama elemanları ,vidalar.. |
| 39 | TS 5477 EN 12261 | 05.03.2003 | Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar |
| 40 | TS 5826 | 29.04.1988 | Reglaj kuralları-Doğalgaz bölge regülatörleri için. |

| 41 | TS 5827 | 29.04.1988 | Bina içi tesisatlarda doğalgaz basınç reglaj kuralları (Giriş bas. max. 25 mbar olan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | TS 5834 | 30.04.1988 | Doğalgaz boru hatlarında gaz basıncı reglaj kuralları |
| 43 | TS 5910 EN 1359 | 13.04.1999 | Gaz Sayaçları-Diyaframlı |
| 44 | TS EN ISO 3183 | 12.06.2013 | Hat borusu, çelik-Petrol ve tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için |
| 45 | TS EN 1555-3+A1 | 10.04.2013 | Boru bağlantı parçaları-Yüksek yoğunluklu polietilen-Doğalgaz dağıtım şebeke ve tesisatında kullanılan |
| 46 | TS 6565 | 21.02.1989 | Gaz dağıtım şebekelerinde basınç kayıplarının hesaplanması |
| 47 | TS EN ISO 9606-1 | 13.02.2014 | Kaynakçıların yeterlilik sınavı. Ergitme kaynağı. Çelikler |
| 48 | TS 7363 | 09.01.2017 | Doğalgaz bina iç tesisatı projelendirme ve uygunluk kuralları. |
| 49 | TS 8415 | 13.04.1990 | Doğalgaz boru hattı donanımında kullanılan terimler ve tarifler. |
| 50 | TS EN 257 | 13.01.2011 | Termostatlar-Mekanik gaz yakan cihazlar için |
| 51 | TS 9808 | 04.02.1992 | Contalık malzemeler-Elastomerik iç tesisat-Gaz armatürlerinde kullanılan |
| 52 | TS 9809 | 21.12.2015 | Küresel vanalar, yanıcı gazlar (doğalgaz, havagazı, LP İçin) (DN 65 – DN 500) |
| 53 | TS 10276 | 24.03.2016 | Filtreler, dahili gaz tesisatlarında kullanılan. |
| 54 | TS 10624 | 28.05.2009 | Gaz regülatörleri yanıcı gazlar (doğalgaz, havagazı, LPG için) giriş basıncı 0.2 - 4 bar‟ kadar |
| 55 | TS 10670 | 07.11.1998 | Hortumlar-esnek öndüleli-paslanmaz çelik (16 bar‟a kadar gaz yakan cihazlar için |
| 56 | TS EN 1555-2 | 19.07.2012 | Borular, polietilen (PE)-Gaz yakıtların nakli için-Yeraltına döşenen Metrik seri boyuttaki PE boruları kapsar , genel amaçla kullanılan PE boruları kapsamaz. |
| 57 | TS EN 12405-1+A2 | 14.07.2011 | Gaz Sayaçları-Gaz Hacmi İçin Elektronik Dönüşüm Tertibatları |
| 58 | TS EN 15266 | 04.02.2010 | Esnek Borular ve Bağlantı Elemanları-Ondüleli Paslanmaz Çelik-Gaz Tesisatında Kullanılan (max. 1 bar‟a Kadar) |

| 59 | TS 10880 | 29.04.2016 | Kompansatörler-Çelik körüklü gaz boru hatları ve Tesislerinde kullanılan |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | TS 10908 | 22.04.1993 | AR-Contalık levhalar, gaz armatürleri cihazları ve boru hatlarında kullanılan ( max. 100 bar‟a kadar ) |
| 61 | TS 10910 | 22.04.1993 | Contalık levhalar, lastik, mantar ve asbast esaslı gaz armatürleri ve cihazlarda kullanılan |
| 62 | TS 10942 EN 377 | 12.03.1996 | Yağlayıcılar, yanıcı gaz ortamında çalışan gaz armatürleri ve kontrol cihazları için |
| 63 | TS EN 751-1,2,3 | 10.11.1998 | Contalık malzemeler, |
| 64 | TS 10945 | 24.04.1993 | Contalık malzemeler – Yeraltı gaz boru hattı bağlantı yerlerinin sonradan sızdırmazlığı için kullanılan. |
| 65 | TS EN 14291 | 24.04.2006 | Köpük meydana getirici malzemeler. Gaz boru hattında kaçak tesbitinde kullanılır. |
| 66 | TS EN 298 | 19.07.2012 | Üflemeli ve üflemesiz gaz brülörleri ve gaz cihazları için yakma otomatları. |
| 67 | TS EN 1854 | 13.07.2010 | Basınç algılama tertibatları. Gaz brülörleri ve gaz yakan cihazlar için |
| 68 | TS 11381 | 28.04.1994 | Yanma havası kapama klapeleri, mekanik kumandalı |
| 69 | TS 11382 | 28.04.1994 | Bacalar-Çelik (Endüstriyel) |
| 70 | TS EN 1856-2 | 18.12.2013 | Bacalar-Metal, konut ve benzeri binalar için |
| 71 | TS 11384 | 28.04.1994 | Bacalar- Konut vb. bina bacaları, ekleme parçaları, tasarım ve yapım kuralları. |
| 72 | TS 11385 | 28.04.1994 | Bacalar-Konut vb. binalar için deney bacaları deneyleri için şartlar ve değerlendirme kriterleri (Kuralları) |
| 73 | TS 11386 | 28.04.1994 | Bacalar-konut ve benzeri binalar için tasarım ve yapım kuralları |
| 74 | TS 11387 | 28.04.1994 | Bacalar-Konut vb. binalarda baca temizleme tertibatı yapım kuralları |

| 75 | TS EN 13384-2 | 23.10.2015 | Bacalar-Boyutlandırma hesapları, çok ocaklı bacalar için yaklaşık olarak sonuç veren hesaplama |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | TS EN 13384-1 | 23.10.2015 | Bacalar-Boyutlandırma hesapları, tek ocaklı bacalar için yaklaşık hesaplama metotları. |
| 77 | TS EN 334+A1 | 23.03.2010 | Gaz Basınç Regülatörleri- Giriş Basıncı 100 Bar'a Kadar Olan |
| 78 | TS 11391 | 28.04.1994 | Gaz brülörleri-Atmosferik, genel kurallar |
| 79 | TS EN 676+A2 | 05.04.2011 | Brülörler-Vantilatörlü –Gaz yakıtlar için |
| 80 | TS 11393 | 28.04.1994 | Gaz tüketim cihazları-Vantilatörsüz atmosferik brülörlü, terimler kurallar ve deneme |
| 81 | TS 11394+T3 | 28.05.2009 | Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri-Emniyetli (0.1 bar‟a kadar gaz yakan cihazlar için) |
| 82 | TS 11396 | 28.04.1994 | Yakma tesisleri elektrik donanımı |
| 83 | TS 11505 | 13.12.1994 | Boru ekleme parçaları –sökülebilir - metal gaz boruları için |
| 84 | TS EN 14382+A1 | 22.03.2011 | Emniyet Basınç Tahliye ve Ani Kapama Vanaları İşletme Basıncı 10 MPa (100 bar)'a Kadar Olan Gaz Besleme Tesisleri İçin |
| 85 | TS 12514 | 15.12.1998 | Birleşik Isıtma Cihazları "Kombi" Gaz Yakan, Atmosferik Brülörlü- Anma Isı Gücü 70 kW'ı Geçmeyen- Montaj Kuralları |
| 86 | TS EN 416-1 | 13.07.2010 | Isıtıcılar - Gaz Yakan - Radyant Tüplü - Ev Harici Kullanımlarda - Tek Brülörlü - Tavana Asılan |
| 87 | TS EN 419-1 | 19.01.2010 | Isıtıcılar- Gaz Yakan- Parlak Radyant- Tavana Asılan- Konut Dışı Mahallerde Kullanılan |

| 88 | TS EN 656 | 10.05.2001 | Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları- anma ısı yükü 70 kW-300 kW olan atmosferik B Tipi kazanlar |
| --- | --- | --- | --- |
| 89 | TS EN 777-1-2-3 | 05.04.2011 | Isıtıcı Sistemler- Radyant Tüplü- Gaz Yakan- Çok Brülörlü- Tavana Asılan- Konut Dışı Kullanım İçin- |
| 90 | TS EN 1643 | 29.04.2011 | Valf Doğrulama Sistemleri-Gaz Brülörleri ve Gaz Yakan Cihazların Otomatik Kapama Valfleri İçin |
| 91 | TS EN 1643 | 29.04.2014 | Isıtıcılar (Sobalar)-Gaz Yakan, Müstakil, Konveksiyonlu-Yanma Havası ve/veya Yanma Ürünleri Bir Fan Yardımıyla Sevk Edilen |
| 92 | TS EN 331 | 23.03.1999 | Vanalar. Bina gaz tesisatı için. Elle kumandalı. Küresel vanalar |
| 93 | TS EN 1092-2 | 24.06.2010 | Flanşlar. Metalik bölüm 1 :Çelik flanşlar |
| 94 | TS 12884 | 29.04.2002 | Gaz Kesme Cihazları- Otomatik- Sismik Hareketi Algılayan |
| 95 | TS ISO 8528-5 | 18.02.2015 | Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları |

Tablo.13  Atıf Yapılan Türk Standartları

## BACA ÇAPININ TS 2165‘ E GÖRE HESABI

Baca hesabı ile ilgili geniş bilgi TS 2165 ile TS EN 11389 EN 13384-1„ da mevcuttur. Bacanın boyutlandırılmasında gerekli olan ana veriler şunlardır;

- Yakacak cinsi

- Kazan ve brülör özellikleri

- Deniz seviyesinden jeodezik yükseklik

- Baca gazı miktarı

- Baca gazının kazandan çıkış sıcaklığı

- Kazanın bulunduğu hacime giden havanın, kazanın ve bağlantı parçalarının gerekli üfleme basınçları

- Bağlantı parçasının konstrüksiyonu ve uzunluğu

- Baca malzemesi, konstrüksiyonu ve yüksekliği Basınç Şartları :

## PZ = PH – PR

PZE =PW + PFV + PL PZ  PZE

PZ  : Atık gazın bacaya girdiği yerdeki alt basınç (Pa)

PZE :Atık gazın bacaya girdiği yerdeki gerekli alt basınç (Pa) PR :Baca içerisindeki sürtünme basıncı (Pa)

PH	:Baca içerisindeki atık gazın statik basıncı (Teorik çekiş) (Pa)

PW  : Isı üreticisi için gerekli itme basıncı . (Pa) (Tablo 16 veya Grafik 3)

(Kazan katoloğundan okunan “duman gazı karşı direncini“ yenebilecek uygun brülör seçilmesi durumunda bu değer sıfır olarak alınabilir.)

PFV : Bağlantı kanalı için gerekli itme basıncı. ( Pa )

PL : Besleme havası için gerekli itme basıncı. ( Pa ) ( cihaz kataloğunda verilmemişse min. 4 Pa alınacak )

HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLERİN HESAPLANMASI

### PLD (Dış hava basıncı ) (Pa )

PLD

 PLo

 e g.Z /(RL .TL )  4300

PLO : Deniz seviyesindeki dış hava basıncı (101320 Pa ) g	: Yerçekimi ivmesi (9,81 m/sn2 )

Z	: Jeodezik yükseklik (m )

RL :Havanın gaz sabiti (288 J /kg K )

TL :Dış hava sıcaklığı (15 oC ) = ( 288,15K )

### Dış havanın yoğunluğu (  L )	( kg /m3 )

L 

PLD

R  T

PLD

: ( Pa ),	RL

: (J /kg oK ),	TL

: (oK )

L	L

### ( r ) İç cidar için bazı malzemelerin ortalama pürüzlülüğü:

| BACA MALZEMESİ | r |
| --- | --- |
| Kaynaklı çelik boru | 0,001 |
| Alüminyum | 0,001 |
| Cam sentetik malzeme | 0,001 |
| Şamottan form parçalar | 0,0015 |
| Şamottan hazır baca taşları (HaBaTaş) | 0,002 |
| Saç kanallar | 0,002 |
| Beton form parçalar | 0,003 |
| Kagir kanallar | 0,005 |

Tablo. 14 Baca Malzemelerinin İç Cidar Pürüzlülüğü

| Yakıtın Cinsi | Üflemeli Brülörlü |  |  | Üflemesiz Brülörlü * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f X1 | f X2 | f X3 | f X1 | f X2 | f X3 |
| Yağ yakıt | 11,2 | 0,076 | 13,2 | - | - | - |
| Doğalgaz | 8,6 | 0,078 | 10,2 | 5,1 | 0,075 | 6,0 |
| Hava gaz (GSP Lch) | 8,9 | 0,076 | 10,5 | 5,2 | 0,074 | 6,1 |
| Likit petrol gazı (LPG) | 10 | 0,080 | 11,9 | 5,9 | 0,079 | 7,0 |
| * Akış emniyet tertibatının arkasındaki değerlerdir. |  |  |  |  |  |  |

Tablo.15 Doğalgazda “ f “ katsayısı

### Hacimce CO2 konsantrasyonu (% CO2 )

| Üflemeli ve Üflemesiz Brülörlü Gaz Yakıtlar | PW = 15 log  QN | QN < 100 kW |
| --- | --- | --- |
|  | PW = -47 + 38,5.log  QN  | QN > 100 kW |
|  | (CO2)= (fX1) / ( 1- fX2  log QN )  | QN < 100 kW |
|  | (CO2) = fX3 | QN > 100 kW |

Tablo. 16 Fanlı Brülörlü Kazanlarda Pw Değerleri

Gerekli itme basıncı

Pw ( Pa )

Brülörlü gaz ve sıvı yakıt kazanı

80

60

40

20

0

10	2	3	4

5 6 7 8 9102

2	3	4	5

6 7 8 9103	2

Anma ısı gücü	QN	kW

Grafik. 3

### m:Atık gaz kütle debisi (kg / sn )

10000

8000

6000

4000

2000

1000

800

600

400

200

1

2 - 3

4

5 - 6

7

( g / s )

100

80

60

.

Atık gaz kütle debisi m

40

20

10

8

6

4

2

1

10	50

100

500

1000	2000

Anma ısı gücü	QN	kW

| σ (CO2) % | 4 | 6 | Atmosferik (üflemesiz) brülör | 8 | 10 | Üflemeli brülör | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grafik.2'deki eğrilerin numaraları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Grafik. 4  Atık Gaz Kütle Debisi

( QN > 2000 kW için

.

m = 0.475x QN  Formülü kullanılmalıdır.)

### (1/) : Isı iletim direnci (m2oK / w )

1  y 	Dh	ln D2 	Dh	ln Dha 

	2	D	2	D 

	baca	h

yal

2 

y (Biçim sayısı) : Yuvarlak ve oval kesitler için =1 ,Kare ve dikdörtgen kesitler için =1.1 (  ): Isı iletim katsayısı (W /moK)	(Tablo 17)

Dh :Bacanın iç hidrolik çapı (m) Dha :Yalıtımın dış hidrolik çapı (m) D2 : Bacanın dış hidrolik çapı (m)

|  |  kg/m3 | c kJ/(kg. oK) | t oC |  W/(m. oK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alüminyum | 2700 |  |  | 200 |
| Çelik | 7850 | 0.50 | 10 | 58 |
| Paslanmaz çelik |  |  | 200 | 17 |
| Mineral elyaf | 100 | 0.75 | 20 | 0.035 |
| Mineral elyaf | 100 | 0.75 | 100 | 0.045 |
| Mineral elyaf | 100 | 0.75 | 200 | 0.065 |

### Baca

k 

1

 1	Dh	

  SH    D	 

i		ha	a 

SH :Dzeltme katsayısı = 0,5

i : İç yüzey ısı taşınım katsayısı (W /m2 oK ) ( Grafik 5)

a : Dış yüzey ısı taşınım katsayısı (W /m2 oK )

Bina içinde 8 W /m2 oK, Bina dışında 23 W /m2 oK alınacak

W/m²K

İç yüzeysel ısı geçirme katsayısı ai

İç Net Çap ( cm )

40

8

10	12  14 16  18 20	25	30  35 40 45

30

60

20

10

0

10

20

50

100

200

500

1000	2000

Kare enkesitte

atık gaz kütle debisi

m

.

g/s

10

20

50

100

200

500

1000	2000

Dairesel enkesitte atık gaz kütle debisi

m

.

g/s

50

Grafik. 5 İç Yüzey Isı Taşınım Katsayısı

### Soğuma sayısının hesabı (K)

.

K  U  k  H

m cp

U		: Bacanın iç çevre uzunluğu (m ) k	: Isı geçirme katsayısı ( W /moK )

H  : Bacanın açındırılmış Etkin baca yüksekliği (m)

.

m :Atık gaz kütle debisi (kg/sn)

Cp : Atık gazın ısınma ısısı (J /kg oK)	(Grafik. 6 )

1210

12 σ (CO2) %

1190	10

1170	8

1150	6

1130	4

1110

J / kgK

2

1090

0

1070

Cp

1050

1030

1010

0

100	200	300	400

Atık Gaz Sıcaklığı	°C

Grafik. 6 Atık Gazın Isınma Isısı

### Bacaya girişteki atık gazın sıcaklığı ( Te )	(oK )

Te  Tu  Tw  Tu  eK

Tu : Isıtılmış mahallerden geçen bacalarda TU =293,15 oK Isıtılmayan mahallerden geçen bacalarda TU =273,15 oK Mutat için açıkta serbest olan bacalarda	TU =273,15 oK

Islaklığa dayanıklı ve açıktaki serbest bacalarda TU = -258,15 oK

Tw : Üretici cihaz kotaloğunda vermeli, verilmediği durumlarda 448.15 oK ( 175 oC ) alınmalı.

### Atık gazın ortalama sıcaklığı (Tm ) (oK )

Tm  TL

 Te  TL  1 eK 

# K

(oK)

### Ekleme parçasındaki atık gazın ortalama sıcaklığı ( Tmv )	(oK )

Tmv

 Tu

 Tw  Tu  1 eK 

# K

### Atık gazın ortalama yoğunluğu (  m ) (kg/ m3 )

m 

PLD

R T

m	m

Rm :Atık gazın gaz sabiti ( J /kg oK )	(Grafik. 7),	Tm :  (oK ),	PLD : (Pa)

300

Gaz Sabiti  Rm  (J/kgK)

290

280

270

0

5	10	15	20

Hacimce Konsantrasyon σ (CO2)	%

Grafik. 7 Atık Gazın Gaz Sabiti

### Atık gazın ortalama hızı ( Wm )	( m/sn )

.

m

W 	m

m	A 

2	.	3

A : Bacanın iç enkesiti	(m )

m	: (kg/s)	 m : ( kg/m )

## PZ = PH – PR

PH = HB x g x (  L –  m)

PH :Baca içerisindeki atık gazın statik basıncı (Teorik çekiş )	( Pa ) HB : Etkin baca yüksekliği ( m )

g  : Yerçekimi ivmesi (m / sn2 ) : 9,81 m/sn2

 L : Dış havanın yoğunluğu. ( kg /m3 )

 m : Baca gazının ortalama yoğunluğu. ( kg /m3 )

  L	n	 	W 2

PR  SE .

 n    m	m

 Dh

1		2

PR: Baca içerisindeki sürtünme basıncı	( Pa ) SE: Emniyet katsayısı = 1,5

: Boru sürtünme sayısı

0,118 r 0,25

D

 

0,40

h

veya  (Grafik 8)

L: Açındırılmış baca boyu uzunluğu ( m )

Boru sürtünme sayısı  T

n n : Bacadaki özel dirençlerin toplamı (Tablo 18)

0.08

0.06

r = 0.005m

0.05

r = 0.002m

0.04

r = 0.001

0.03

0.02

0.1

0.2

0.3

0.4	0.5	0.6

0.8

1.0

Hidrolik çap	Dh (m)

Grafik. 8 Boru Sürtünme Sayısı

m

PFV = PRV - PHV

PFV : Bağlantı kanalı için gerekli itme basıncı. ( Pa ) PRV :Bağlantı kanalındaki sürtünme basıncı ( Pa )

PHV :Bağlantı kanalındaki statik basınç (Teorik çekiş )  ( Pa )

PHV =HV  g  (  L –  mv )

HV :Atık gazın bacaya girdiği nokta ile, ısı üreticisinin atık gaz ağızı arasındaki yükseklik farkı	(m)

 mv: Bağlantı kanalı içindeki atık gazın yoğunluğu

mv  R

PLD

T

M	mv

  L	n	 	W 2

PRV

 SE .  v	v   nv    mv	nv

	Dnv	1		2

v  	v

0,118 r 0,25

D

0,40

nv

Dnv	: Bağlantı kanalının iç hidrolik çapı (m)

LV	: Bağlantı kanalının açındırılmış uzunluğu (m)

n nv : Bağlantı kanalındaki özel dirençlerin toplamı Wnv	: Bağlantı kanalındaki atık gazın hızı (m /sn)

SE	: Emniyet Katsayısı = 1.5

.

 

W		m

A

nv

v

mv

2	.	3

Av : Bağlantı kanalının iç en kesiti (m )

m	: (kg/s)	 mv : ( kg/m )

## PZ = PH – PR

PZE =PW + PFV + PL PZ  PE

### Hesap sonuçlarının güvenliği için aşağıdaki sınırlara uyulmalıdır; En küçük hız:

Wmin =0,5  ( A / A0 )1/4	A : Baca iç en kesiti

AO : Referans büyüklük (0,01m2 )

### En küçük alt basınç :

PZ ◻PZ min = fu  H  ( Te – TL )

fu : En küçük alt basınç için katsayı = 0,0057 (Pa / moK) H : Etkili baca yüksekliği	(m)

Te : Bacaya girişteki atık gazın sıcaklığı (oK ) TL : Dış hava sıcaklığı (15 oC ) = ( 288,15 oK )

### En büyük narinlik :

H	 H 

 	

# D	D

= 212,5 - 12500  r

h		h max

u

Baca ağzındaki atık gaz sıcaklığı ( To ) ( o K )

To  Tu

 (Te

 T )  eK

Yoğuşma olmaması için	To  ( 60+273 ) 0K	olmalıdır.

Ld

γ

Ld / Dh 30 0.1

a = 2 . R . sin(a/2 )

R : Dh 0.5

0.75

1.0

1.5

2.0

γ	açısı

10

30

45

60

90

S değerleri

Geometrik ölçüler

Elemanın biçimi

0.2

0.3

0.5

1.2

30 > Ld / Dh > 20

0.1

0.3

0.4

0.7

1.6

Dh

| R : Dh |  | Ld / Dh 30 | 30 > Ld / Dh > 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 |  | 1.0 | 1.2 |
| 0.75 | 0.4 |  | 0.5 |
| 1.0 | 0.25 |  | 0.3 |
| 1.5 | 0.2 |  | 0.2 |
| 2.0 | 0.2 |  | 0.2 |

90° lik	dirsek

R

Ld

| Dh |  |
| --- | --- |

60° lik	dirsek

R

Ld

Dh

Ld / Dh 30 0.6

0.3

0.2

0.2

0.1

30 > Ld / Dh > 20

1.0

0.4

0.3

0.2

0.1

90° lik yön değişimi segman sayısı

a

|  |  | a : Dh | 2 x 45° | 3 x 30° | 4 x 22.5° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 0.4 | 0.25 | 0.17 |
|  |  | 1.5 | 0.3 | 0.18 | 0.13 |
|  | R | 2.0 | 0.3 | 0.17 | 0.12 |
|  |  | 3.0 | 0.35 | 0.19 | 0.13 |
| a |  | 5.0 | 0.4 | 0.20 | 0.15 |

Dh

m3

.

A3 = A1

D

m2

.

γ

A1

m1

.

A3 /A2 = 1.0

.	.

m2 : m3

açı γ = 45°

.

m1

A1

γ

A2

D

A3

.

m3

m2 : m3

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

A3 /A2 = 1.0

.	.

açı γ = 90°

S değerleri

Geometrik ölçüler

Elemanın biçimi

D

D

.

m

2

| Q 2-3 | Q 1-3 |
| --- | --- |
| -0.92 | 0.03 |
| -0.38 | 0.20 |
| 0.10 | 0.35 |
| 0.53 | 0.47 |
| 0.89 | 0.56 |
| 1.20 | 0.62 |

Q 2-3

Q 1-3

| 0.0 | -0.92 | 0.03 |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | -0.42 | 0.16 |
| 0.4 | -0.04 | 0.17 |
| 0.6 | 0.22 | 0.06 |
| 0.8 | 0.35 | -0.18 |
| 1.0 | 0.35 | -0.53 |

1

0.7

0.4

0.2

0.1

0

A1 : A2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.33

0.25

0.15

İç kenarı yuvarlatılmış

S = 0

A1 : A2

0.4

0.6

0.8

S değerleri

Geometrik ölçüler

Elemanın biçimi

İlgi : ω1

A2

A1

D1

D1

D2

D2

İlgi : ω2

A1

γ

| A1 : A2 | γ = 30° | γ = 60° | γ = 90° |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.19 |
| 0.25 | 0.04 | 0.07 | 0.17 |
| 0.45 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
| 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

A2

H

İlgi : ω2

H : Dh

0.5

1.0

1.5

1.0

Tablo. 18  Duman Kanalında Dirençler

HV

P

PL

PFV

Tmv

PL

PW

PZE

PFV

PW

TW

Besleme havası için gerekli itme basıncı ( Pa ) Isı üreticisi için gerekli itme basıncı ( Pa ) Bağlantı kanalındaki sürtünme basıncı ( Pa )

Bağlantı kanalı için gerekli itme basıncı ( Pa )

PL PW PRV PFV PR PH

TW TMV

Te

Tm

Tu T

TL

HV

Te

PRV

PH

PH

PR

HB

o TL HV

HB

m

T

u

T

o

T

Baca içerisindeki sürtünme basıncı ( Pa )

Baca içerisindeki atık gazın statik basıncı ( Pa ) Cihaz atık gaz çıkış sıcaklığı ( °K )

Ekleme parçasındaki atık gaz ortalama sıcaklığı ( °K ) Bacaya girişteki atık gaz sıcaklığı ( °K )

Atık gaz ortalama sıcaklığı ( °K ) Bacanın geçtiği ortam sıcaklığı ( °K )

Baca çıkış ağzındaki atık gaz sıcaklığı ( °K )

Dış hava sıcaklığı ( °K )

Isı üreticisi baca çıkış ağzı ile atık gazın bacaya girdiği nokta arasındaki yükseklik farkı ( m )

Etkin baca yüksekliği ( m )

Şekil. 29 TS 2165‟e Uygun Kazan ve Baca Sistemi

## 19. BORU ÇAPI HESAP YÖNTEMİ

Bina iç tesisatlarında boru çaplarının hesaplanması, TS 6565 ve TS 7363‟e göre yapılacaktır. Sistemde gürültü ve titreşimi önlemek amacı ile orta basınçta (300 mbar) gaz hızı maksimum 15 m/s ve alçak basınçta (21 mbar) 6 m/s‟ yi geçmemelidir.

İlave ve tadilat projelerinde dairenin doğru katta olup olmadığının belirlenebilmesi için izometrik planda kolon hattının, daire branşmanlarına kadar tam olarak çizilmesi gerekir.

Bina ana kolon projesinde her bir bağımsız birimin branşman debisi en az 3,5 m3/h alınmalıdır. (Tablo 20)

Daire içinde (ocak + kombi) sistemine, soba veya şofben ilave edildiğinde bu cihaz/cihazların debisi toplama aritmetik olarak ilave edilir.

Daire içi tesisatlarda, toplam tüketim 5m3/h‟ i geçmiyorsa kolona debi ilave edilmesine gerek yoktur.

Kazan kapsamına girmeyen kombi ve kat kaloriferi gibi cihazlarda verim değeri hesaba katılmayacaktır. Bu tip cihazlar için kataloglarındaki tüketim değerleri hesaplamalarda kullanılabilir.

Eş zaman faktörü konut sayısına ve mevcutsuz tüketim cihazlarının kombinasyonuna bağlı olarak belirlenir. (Tablo 20)

Ticari tesisatlarda birden fazla aynı amaçlı ( üretim ) cihaz kullanılması durumunda eş zaman faktörü 1 olarak alınacaktır.

Aynı kolon hattından beslenen ticari mahallere ait ısınma ve sıcak su amaçlı kullanımlarda eş zaman faktörü uygulaması konutlarda olduğu gibi değerlendirilmelidir.

Ticari mahallerde yedek kazan kullanımı olacak ise, sayaç seçimi toplam kapasiteye göre, diğer tüm hesaplamalar ( havalandırma hesabı dahil ) yedek olan cihaz hesaba katılmadan yapılacaktır. Konutlarda ise binanın ısınma ve sıcak su ihtiyacına bakılarak kazanın yedek olduğuna ARH BİNGÖL DOĞALGAZ tarafından karar verilecek ve hesaplamalar ile sayaç seçiminde yedek olan cihaz hesaba katılmayacaktır.

Yedek olan kazan, asıl kazan ile aynı anda başka bir yakıtla kullanılamaz.

Basınç kaybı ve hız hesapları sınır değerler içinde kalıyorsa, doğalgaz tesisatında iki çap birden düşme veya yükselme yapılabilir.

Birleştirilerek kullanılan dairelerin dublex oldukları tapu ile kanıtlanabiliyorsa branşman istenmez. Tapu yoksa ve dublexin her iki katıda ayrı daire hüviyetinde ise (ayrı mutfak

,banyo vs olması şeklinde) merdiven boşluğuna açılan kapı olsun yada olmasın iki branşman istenir ve dublex görünümlü daireye iki bağımsız daire gibi işlem yapılır.

Doğalgaz tesisat hesabı; Diferansiyel yöntem ile yapılır.

### Gerekli debi (Q)‘ye göre boru çapı tahmini olarak seçilir.

Gerekli debi; bireysel kullanım olan mahallerde eşzaman faktörü ve tüketim değerleri tablosundan (Tablo.20), merkezi sistem, kazan v.b. cihaz kullanılan mahallerde ise cihaz kapasitesinin doğalgazın alt ısıl değerine (hesaplamalarda bu değer 8250 kcal/m3 alınacaktır) ve cihaz verimine bölünmesi ile bulunacaktır.

NOT: 1) Mutfak yakıcı cihaz ocak kullanımında boru çapı DN20 olmalıdır.

2) Kolon Tesisatında ilk branşman için boru çapı DN25 ikinci branşmandan sonra boru çapı DN32 diye tasarlanmalıdır.

### Akış Hızı ( V ) ve Boru Sürtünme Kayıp Değeri ( PR / L ) ‘in bulunması:

Debi (Q) ve Boru Çapı (D) değerlerine bağlı olarak Tablo–21‟den; Akış Hızı (V) ve Boru Sürtünme Kayıp Değeri (PR / L) bulunur. Boru sürtünme kayıp değeri ile devredeki boru uzunluğu (L) çarpılarak; devre üzerindeki toplam boru sürtünme kaybı (PR) bulunur.

31 m3/h‟ i aşan debi (Q) değerlerinde akış hızı (V) ve boru sürtünme kayıp (PR) değeri aşağıdaki formüllerden yararlanılarak bulunur.

### 50 mbar ve daha düşük basınçlar için:

P1 – P2 = 23,2 x R x Q1.82 / D 4.82 ;	P R/L = P1 –P2	(bar)

P1 : Giriş basıncı (bar) P2 : Çıkış basıncı (bar)

R : Gaz sabiti (R = 0.6 alınır) Q : Gaz debisi (m³/h)

D : Boru çapı (mm.)

### V = 353,677 x Q / (D² x P2)

V : Hız (m/sn)	V  6 m/sn	olmalıdır.

### (  ) Toplam sürtünme kayıp katsayısı:

Tablo 23‟den kullanılan bağlantı elemanlarına ait sürtünme kayıp katsayıları tespit edilerek; bağlantı elemanı adetleri ile çarpımlarının aritmetik toplamından toplam sürtünme kayıp katsayısı (  ) bulunur.

- ( PZ ) Özel direnç kaybı:

## PZ = 3,97*10-3 *  * V2

Aynı değer, akış hızı (V) ve toplam sürtünme kayıp katsayısı (  ) değerlerinden yararlanılarak Tablo – 22‟den de bulunabilir.

### ( PH ) Yükseklik farkı basınç kaybı / kazancı:

PH = 0,049*h

Yükseklik farkı (h) yükselmelerde ( - ), düşmelerde ( + ) alınır.

### ( P  ) Hat üzerindeki toplam basınç kaybı:

P = PR + PZ + PH

formülü ile hesaplanır.

Deneme-yanılma metoduyla basınç kaybının en çok olabileceği nokta belirlenerek; O hat üzerinde uzanan devrelerin basınç kayıpları toplanarak kritik devre basınç kayıp ( P ) hesabı yapılır.

Gaz teslim noktası ile cihaz arasındaki basınç kaybı P  1,8 mbar olmalıdır. Projede daire içi tesisatı gösterilmeyen bağımsız birimler için:

Gaz teslim noktası ile daire sayaç vanası arasındaki basınç kaybı	P		1,0 mbar olmalıdır.

Aynı kuraldan hareketle yalnızca daire içi tesisatının gösterildiği projelerde: Daire sayaç vanası ile cihaz arasındaki basınç kaybı P  0,8 mbar olmalıdır

Merkezi sistem ısıtmalı binalarda, evsel kullanım için vana + körtapa bırakılıyorsa bu noktaya kadar olan basınç kaybı P  0,7 mbar olmalıdır.

Yukarıda belirtildiği gibi bulunan tüm değerler sırasıyla bir çizelge üzerine işlenir. (Boru çapı hesaplama çizelgesi)

### 50 mbar üstü basınçlar için:

P1 2 – P2 2 =29,160 x L x Q 1.82 / D 4.82

P1 : Giriş basıncı (bar) P2 : Çıkış basıncı (bar) L : Boru boyu ( m)

Q : Gaz debisi (m³/h)

D : Boru (Anma) çapı (mm.)

### V = 353,677 x Q / (D² x P2)

V : Hız (m/sn)	V  15 m/sn	olmalıdır.

Domestik regülatörün sayaçtan sonra tesis edildiği durumlarda; gaz teslim noktası ile sayaç arasındaki hat üzerinde oluşabilecek basınç kaybı en fazla 21 mbar olmalıdır. Bunun dışındaki hatlar için yerel kayıplar göz önüne alınmaksızın sadece seçilen çaplara göre hız kontrolü yapılır.

### Sanayi ve Ticari Tip Ocaklarda Tüketim Tablosu

| CİNSİ | DIŞ ÇAP ( cm ) | KAPASİTE (kcal/h) | TÜKETİM (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| BEK | 12 | 10500 | 1,27 |
| BEK | 16 | 13500 | 1,64 |
| BEK | 18 | 15000 | 1,82 |
| BEK | 23 | 16000 | 1,94 |
| İKİLİ BEK | 25 + 16 | 31000 | 3,76 |
| CİNSİ | UZUNLUK ( cm ) | KAPASİTE (kcal/h) | TÜKETİM (m3/h) |
| Kuzine Altı Fırın | - | 8000 | 0,97 |
| Pasta Fırını | - | 20000 | 2,4 |
| Benmari | 100 | 4000 | 0,5 |
| BORU BEK | 100 | 7000 | 0,85 |
| RADYANT (DÖNER) | 1 Göz | 4000 | 0,48 |
| Not: Boru bek üzerinde paralel olarak çift göz delinmiş ise kapasite 1,5 ile çarpılır. |  |  |  |

Tablo.19 Sanayi ve Ticari Tip Ocaklarda Tüketim değerleri

| DOĞALGAZ CİHAZLARI İÇİN EŞ ZAMAN FAKTÖR VE TÜKETİM DEĞERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONUT SAYISI | OCAK |  | OCAK+ŞOFBEN |  | OCAK+KOMBİ |  | OCAK+KAT KAL. |  | SOBA |  |  | OCAK+KAL.+ŞOF. |  |  |
|  | f | 1,6 | f | 1,6+2,2 | f | 1,6+2,5 | f | 1,6+3,2 | f | 3*0,7 | 3*1,2 | f | 1,6+3,2+1,3 |
| 1 | 0,563 | 0,9 | 0,701 | 3,4 | 0,819 | 3,5 | 0,876 | 4,2 | 0,738 | 1,6 | 2,7 | 0,852 | 5,2 |
| 2 | 0,469 | 1,6 | 0,438 | 4,2 | 0,831 | 7,0 | 0,773 | 7,4 | 0,559 | 2,4 | 4,0 | 0,59 | 7,2 |
| 3 | 0,375 | 1,8 | 0,347 | 5,0 | 0,772 | 9,5 | 0,763 | 11,0 | 0,515 | 3,3 | 5,6 | 0,492 | 9,0 |
| 4 | 0,328 | 2,1 | 0,281 | 5,4 | 0,719 | 11,8 | 0,729 | 14,0 | 0,452 | 3,8 | 6,5 | 0,439 | 10,7 |
| 5 | 0,3 | 2,4 | 0,25 | 6,0 | 0,682 | 14,0 | 0,7 | 16,8 | 0,419 | 4,4 | 7,5 | 0,41 | 12,5 |
| 6 | 0,27 | 2,6 | 0,218 | 6,3 | 0,67 | 16,5 | 0,677 | 19,5 | 0,4 | 5,0 | 8,6 | 0,377 | 13,8 |
| 7 | 0,25 | 2,8 | 0,19 | 6,4 | 0,644 | 18,5 | 0,669 | 22,5 | 0,381 | 5,6 | 9,6 | 0,363 | 15,5 |
| 8 | 0,234 | 3,0 | 0,182 | 7,0 | 0,625 | 20,5 | 0,651 | 25,0 | 0,363 | 6,1 | 10,5 | 0,348 | 17,0 |
| 9 | 0,222 | 3,2 | 0,171 | 7,4 | 0,609 | 22,5 | 0,648 | 28,0 | 0,349 | 6,6 | 11,3 | 0,337 | 18,5 |
| 10 | 0,212 | 3,4 | 0,162 | 7,8 | 0,597 | 24,5 | 0,625 | 30,0 | 0,338 | 7,1 | 12,2 | 0,328 | 20,0 |
| 11 | 0,204 | 3,6 | 0,157 | 8,3 | 0,587 | 26,5 | 0,62 | 32,7 | 0,329 | 7,6 | 13,0 | 0,316 | 21,2 |
| 12 | 0,197 | 3,8 | 0,147 | 8,5 | 0,579 | 28,5 | 0,616 | 35,5 | 0,325 | 8,2 | 14,0 | 0,309 | 22,6 |
| 13 | 0,187 | 3,9 | 0,141 | 8,8 | 0,566 | 30,2 | 0,611 | 38,1 | 0,318 | 8,7 | 14,9 | 0,303 | 24,0 |
| 14 | 0,183 | 4,1 | 0,133 | 8,9 | 0,557 | 32,0 | 0,607 | 40,8 | 0,309 | 9,1 | 15,6 | 0,294 | 25,1 |
| 15 | 0,179 | 4,3 | 0,131 | 9,4 | 0,552 | 33,9 | 0,602 | 43,3 | 0,303 | 9,5 | 16,4 | 0,29 | 26,5 |
| 16 | 0,171 | 4,4 | 0,127 | 9,8 | 0,548 | 35,9 | 0,598 | 45,9 | 0,297 | 10,0 | 17,1 | 0,287 | 28,0 |
| 17 | 0,169 | 4,6 | 0,122 | 10,0 | 0,545 | 38,0 | 0,593 | 48,4 | 0,294 | 10,5 | 18,0 | 0,285 | 29,6 |
| 18 | 0,163 | 4,7 | 0,121 | 10,5 | 0,542 | 40,0 | 0,588 | 50,8 | 0,285 | 10,8 | 18,5 | 0,283 | 31,1 |
| 19 | 0,161 | 4,9 | 0,118 | 10,8 | 0,539 | 42,0 | 0,583 | 53,2 | 0,28 | 11,2 | 19,2 | 0,278 | 32,2 |
| 20 | 0,156 | 5,0 | 0,114 | 10,9 | 0,524 | 43,0 | 0,578 | 55,5 | 0,278 | 11,7 | 20,0 | 0,275 | 33,6 |
| 22 | 0,15 | 5,3 | 0,108 | 11,4 | 0,521 | 47,0 | 0,574 | 60,6 | 0,272 | 12,6 | 21,5 | 0,27 | 36,2 |
| 24 | 0,145 | 5,6 | 0,104 | 12,0 | 0,508 | 50,0 | 0,569 | 65,5 | 0,262 | 13,2 | 22,6 | 0,262 | 38,4 |
| 26 | 0,141 | 5,9 | 0,1 | 12,5 | 0,499 | 53,2 | 0,564 | 70,4 | 0,254 | 13,9 | 23,8 | 0,259 | 41,1 |
| 28 | 0,138 | 6,2 | 0,095 | 12,8 | 0,49 | 56,3 | 0,559 | 75,1 | 0,248 | 14,6 | 25,0 | 0,257 | 43,9 |
| 30 | 0,133 | 6,4 | 0,093 | 13,4 | 0,477 | 58,7 | 0,555 | 79,9 | 0,246 | 15,5 | 26,6 | 0,251 | 45,9 |
| 35 | 0,125 | 7,0 | 0,086 | 14,4 | 0,461 | 66,2 | 0,549 | 92,2 | 0,234 | 17,2 | 29,5 | 0,244 | 52,1 |
| 40 | 0,121 | 7,7 | 0,082 | 15,7 | 0,451 | 74,0 | 0,543 | 104,3 | 0,226 | 19,0 | 32,5 | 0,233 | 56,9 |
| 45 | 0,115 | 8,3 | 0,077 | 16,6 | 0,441 | 81,4 | 0,537 | 116,0 | 0,22 | 20,8 | 35,6 | 0,23 | 63,1 |
| 50 | 0,11 | 8,8 | 0,074 | 17,8 | 0,433 | 88,8 | 0,531 | 127,4 | 0,211 | 22,2 | 38,0 | 0,226 | 68,9 |
| 55 | 0,105 | 9,2 | 0,072 | 19,0 | 0,427 | 96,3 | 0,525 | 138,6 | 0,206 | 23,8 | 40,8 | 0,221 | 74,1 |
| 60 | 0,102 | 9,8 | 0,069 | 19,9 | 0,421 | 103,6 | 0,52 | 149,8 | 0,202 | 25,5 | 43,6 | 0,219 | 80,2 |
| 65 | 0,1 | 10,4 | 0,067 | 20,9 | 0,417 | 111,1 | 0,517 | 161,3 | 0,196 | 26,8 | 45,9 | 0,214 | 84,9 |
| 70 | 0,098 | 11,0 | 0,065 | 21,8 | 0,413 | 118,5 | 0,514 | 172,7 | 0,193 | 28,4 | 48,6 | 0,211 | 90,1 |
| 75 | 0,095 | 11,4 | 0,063 | 22,7 | 0,409 | 125,8 | 0,511 | 184,0 | 0,19 | 29,9 | 51,3 | 0,208 | 95,2 |
| 80 | 0,093 | 11,9 | 0,062 | 23,8 | 0,406 | 133,2 | 0,508 | 195,1 | 0,185 | 31,1 | 53,3 | 0,205 | 100,0 |
| 85 | 0,091 | 12,4 | 0,061 | 24,9 | 0,403 | 140,4 | 0,506 | 206,4 | 0,181 | 32,3 | 55,4 | 0,203 | 105,3 |
| 90 | 0,09 | 13,0 | 0,06 | 25,9 | 0,401 | 148,0 | 0,504 | 217,7 | 0,177 | 33,5 | 57,3 | 0,2 | 109,8 |
| 95 | 0,088 | 13,4 | 0,059 | 26,9 | 0,399 | 155,4 | 0,502 | 228,9 | 0,174 | 34,7 | 59,5 | 0,198 | 114,7 |
| 100 | 0,087 | 13,9 | 0,058 | 27,8 | 0,397 | 162,8 | 0,5 | 240,0 | 0,171 | 35,9 | 61,6 | 0,196 | 119,6 |

Tablo. 20 Eşzaman Faktörlerine Bağlı Debi Tablosu

| Q m3/h | DN15 |  | DN20 |  | DN25 |  | DN32 |  | DN40 |  | DN50 |  | DN65 |  | DN80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v m/s | PR/L mbar/m | v m/s | PR/L mbar/m | v m/s | PR/L mbar/m | v m/s | PR/L mbar/m | v m/s | PR/L mbar/m | v m/s | PR/L mbar/m | v m/s | PR/L mbar/m | v m/s | PR/L mbar/m |
| 1 | 1,4 | 0,0192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 2,1 | 0,0732 | 1,1 | 0,0087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2,8 | 0,1256 | 1,5 | 0,0269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 3,5 | 0,1916 | 1,9 | 0,0405 | 1,2 | 0,0126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4,1 | 0,2716 | 2,3 | 0,0570 | 1,4 | 0,0176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | 4,8 | 0,3651 | 2,7 | 0,0762 | 1,7 | 0,0234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5,5 | 0,4723 | 3,0 | 0,0980 | 1,9 | 0,0299 | 1,1 | 0,0074 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  | 3,4 | 0,1225 | 2,2 | 0,0373 | 1,2 | 0,0091 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 3,8 | 0,1497 | 2,4 | 0,0454 | 1,4 | 0,0111 | 1,0 | 0,0052 |  |  |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  | 4,2 | 0,1800 | 2,6 | 0,0543 | 1,5 | 0,0132 | 1,1 | 0,0061 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 4,5 | 0,2127 | 2,9 | 0,0640 | 1,6 | 0,0155 | 1,2 | 0,0072 |  |  |  |  |  |  |
| 6,5 |  |  | 4,9 | 0,2481 | 3,1 | 0,0745 | 1,8 | 0,0180 | 1,3 | 0,0083 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 5,3 | 0,2862 | 3,3 | 0,0857 | 1,9 | 0,0206 | 1,4 | 0,0095 |  |  |  |  |  |  |
| 7,5 |  |  | 5,7 | 0,3270 | 3,6 | 0,0978 | 2,1 | 0,0235 | 1,5 | 0,0108 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 3,8 | 0,1108 | 2,2 | 0,0265 | 1,6 | 0,0122 | 1,0 | 0,0037 |  |  |  |  |
| 8,5 |  |  |  |  | 4,1 | 0,1244 | 2,3 | 0,0296 | 1,7 | 0,0137 | 1,1 | 0,0041 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 4,3 | 0,1388 | 2,5 | 0,0330 | 1,8 | 0,0152 | 1,1 | 0,0046 |  |  |  |  |
| 9,5 |  |  |  |  | 4,5 | 0,1540 | 2,6 | 0,0365 | 1,9 | 0,0168 | 1,2 | 0,0051 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 4,8 | 0,1700 | 2,7 | 0,0402 | 2,0 | 0,0185 | 1,3 | 0,0056 |  |  |  |  |
| 10,5 |  |  |  |  | 5,0 | 0,1867 | 2,9 | 0,0441 | 2,1 | 0,0202 | 1,3 | 0,0061 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 5,3 | 0,2042 | 3,0 | 0,0462 | 2,2 | 0,0221 | 1,4 | 0,0066 |  |  |  |  |
| 11,5 |  |  |  |  | 5,5 | 0,2225 | 3,2 | 0,0524 | 2,3 | 0,0240 | 1,4 | 0,0072 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 5,7 | 0,2416 | 3,3 | 0,0568 | 2,4 | 0,0260 | 1,5 | 0,0078 |  |  |  |  |
| 12,5 |  |  |  |  | 6,0 | 0,2614 | 3,4 | 0,0614 | 2,5 | 0,0281 | 1,6 | 0,0084 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 3,6 | 0,0663 | 2,6 | 0,0302 | 1,6 | 0,0090 |  |  |  |  |
| 13,5 |  |  |  |  |  |  | 3,7 | 0,0713 | 2,7 | 0,0325 | 1,7 | 0,0097 | 1,0 | 0,0025 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 0,0764 | 2,8 | 0,0348 | 1,8 | 0,0104 | 1,0 | 0,0028 |  |  |
| 14,5 |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 0,0817 | 2,9 | 0,0372 | 1,8 | 0,0111 | 1,1 | 0,0030 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 4,1 | 0,0872 | 3,0 | 0,0396 | 1,9 | 0,0118 | 1,1 | 0,0032 |  |  |
| 15,5 |  |  |  |  |  |  | 4,3 | 0,0928 | 3,1 | 0,0422 | 2,0 | 0,0125 | 1,2 | 0,0034 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 4,4 | 0,0967 | 3,2 | 0,0448 | 2,0 | 0,0133 | 1,2 | 0,0036 |  |  |
| 16,5 |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 0,1047 | 3,3 | 0,0475 | 2,1 | 0,0141 | 1,2 | 0,0038 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 0,1109 | 3,4 | 0,0504 | 2,1 | 0,0149 | 1,3 | 0,0040 |  |  |
| 17,5 |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 0,1172 | 3,5 | 0,0532 | 2,2 | 0,0157 | 1,3 | 0,0042 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 4,9 | 0,1238 | 3,6 | 0,0562 | 2,3 | 0,0166 | 1,3 | 0,0044 |  |  |
| 18,5 |  |  |  |  |  |  | 5,1 | 0,1305 | 3,7 | 0,0592 | 2,3 | 0,0175 | 1,4 | 0,0047 | 1,0 | 0,0021 |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 5,2 | 0,1374 | 3,8 | 0,0623 | 2,4 | 0,0184 | 1,4 | 0,0049 | 1,0 | 0,0022 |
| 19,5 |  |  |  |  |  |  | 5,4 | 0,1444 | 3,9 | 0,0655 | 2,5 | 0,0193 | 1,5 | 0,0051 | 1,1 | 0,0023 |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 5,5 | 0,1517 | 4,0 | 0,0687 | 2,5 | 0,0202 | 1,5 | 0,0054 | 1,1 | 0,0024 |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 5,8 | 0,1667 | 4,3 | 0,0754 | 2,6 | 0,0222 | 1,6 | 0,0059 | 1,1 | 0,0026 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 0,0825 | 2,8 | 0,0242 | 1,6 | 0,0064 | 1,2 | 0,0029 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 0,0898 | 2,9 | 0,0263 | 1,7 | 0,0070 | 1,2 | 0,0031 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 | 0,0975 | 3,0 | 0,0285 | 1,8 | 0,0076 | 1,3 | 0,0034 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 | 0,1055 | 3,1 | 0,0308 | 1,9 | 0,0082 | 1,4 | 0,0036 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 0,1138 | 3,3 | 0,0333 | 1,9 | 0,0088 | 1,4 | 0,0039 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 | 0,1224 | 3,4 | 0,0358 | 2,0 | 0,0094 | 1,5 | 0,0042 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 | 0,1313 | 3,5 | 0,0383 | 2,1 | 0,0101 | 1,5 | 0,0045 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 | 0,1405 | 3,7 | 0,0410 | 2,2 | 0,0108 | 1,6 | 0,0048 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 0,0437 | 2,2 | 0,0115 | 1,6 | 0,0051 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 0,0466 | 2,3 | 0,0120 | 1,7 | 0,0054 |

Max,debi ve anma çaapına bağlı olarak akış hızı (v) ve özgül sürtünme basınç kaybı (PR/L) (2.gaz ailesi ve DIN 2440 a uyan çelik boru için)

Tablo. 21 Akış Hızı ve Özgül Sürtünme Direnç Kaybı Tablosu

ARH BİNGÖL DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş

| KAYIP DEĞERLERİ ζ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIZ | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| 1 | 0,0012 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,052 |
| 1,1 | 0,0014 | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,019 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,031 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,041 | 0,043 | 0,046 | 0,048 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,058 | 0,062 |
| 1,2 | 0,0017 | 0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,020 | 0,023 | 0,026 | 0,029 | 0,031 | 0,034 | 0,037 | 0,040 | 0,043 | 0,046 | 0,049 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,074 |
| 1,3 | 0,0020 | 0,003 | 0,007 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,020 | 0,023 | 0,027 | 0,030 | 0,034 | 0,037 | 0,040 | 0,044 | 0,047 | 0,050 | 0,054 | 0,057 | 0,060 | 0,064 | 0,067 | 0,070 | 0,074 | 0,077 | 0,081 | 0,087 |
| 1,4 | 0,0023 | 0,004 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,031 | 0,035 | 0,039 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,054 | 0,058 | 0,062 | 0,066 | 0,070 | 0,074 | 0,078 | 0,082 | 0,086 | 0,089 | 0,093 | 0,101 |
| 1,5 | 0,0027 | 0,004 | 0,009 | 0,013 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,031 | 0,036 | 0,040 | 0,045 | 0,049 | 0,054 | 0,058 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,076 | 0,080 | 0,085 | 0,089 | 0,094 | 0,098 | 0,103 | 0,107 | 0,116 |
| 1,6 | 0,0030 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,036 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,056 | 0,061 | 0,066 | 0,071 | 0,076 | 0,081 | 0,086 | 0,091 | 0,097 | 0,102 | 0,107 | 0,112 | 0,117 | 0,122 | 0,132 |
| 1,7 | 0,0034 | 0,006 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,034 | 0,040 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | 0,063 | 0,069 | 0,075 | 0,080 | 0,086 | 0,092 | 0,098 | 0,103 | 0,109 | 0,115 | 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,138 | 0,149 |
| 1,8 | 0,0039 | 0,006 | 0,013 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,058 | 0,064 | 0,071 | 0,077 | 0,084 | 0,090 | 0,096 | 0,103 | 0,109 | 0,116 | 0,122 | 0,129 | 0,135 | 0,141 | 0,148 | 0,154 | 0,167 |
| 1,9 | 0,0043 | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,029 | 0,036 | 0,043 | 0,050 | 0,057 | 0,064 | 0,072 | 0,079 | 0,086 | 0,093 | 0,100 | 0,107 | 0,115 | 0,122 | 0,129 | 0,136 | 0,143 | 0,150 | 0,158 | 0,165 | 0,172 | 0,186 |
| 2 | 0,0048 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,071 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,103 | 0,111 | 0,119 | 0,127 | 0,135 | 0,143 | 0,151 | 0,159 | 0,167 | 0,175 | 0,183 | 0,191 | 0,206 |
| 2,1 | 0,0053 | 0,009 | 0,018 | 0,026 | 0,035 | 0,044 | 0,053 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,088 | 0,096 | 0,105 | 0,114 | 0,123 | 0,131 | 0,140 | 0,149 | 0,158 | 0,166 | 0,175 | 0,184 | 0,193 | 0,201 | 0,210 | 0,228 |
| 2,2 | 0,0058 | 0,010 | 0,019 | 0,029 | 0,038 | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,077 | 0,086 | 0,096 | 0,106 | 0,115 | 0,125 | 0,135 | 0,144 | 0,154 | 0,163 | 0,173 | 0,183 | 0,192 | 0,202 | 0,211 | 0,221 | 0,231 | 0,250 |
| 2,3 | 0,0063 | 0,011 | 0,021 | 0,032 | 0,042 | 0,053 | 0,063 | 0,074 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,116 | 0,126 | 0,137 | 0,147 | 0,158 | 0,168 | 0,179 | 0,189 | 0,200 | 0,210 | 0,221 | 0,231 | 0,242 | 0,252 | 0,273 |
| 2,4 | 0,0069 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,046 | 0,057 | 0,069 | 0,080 | 0,091 | 0,103 | 0,114 | 0,126 | 0,137 | 0,149 | 0,160 | 0,172 | 0,183 | 0,194 | 0,206 | 0,217 | 0,229 | 0,240 | 0,252 | 0,263 | 0,274 | 0,297 |
| 2,5 | 0,0074 | 0,012 | 0,025 | 0,037 | 0,050 | 0,062 | 0,074 | 0,087 | 0,099 | 0,112 | 0,124 | 0,136 | 0,149 | 0,161 | 0,174 | 0,186 | 0,199 | 0,211 | 0,223 | 0,236 | 0,248 | 0,261 | 0,273 | 0,285 | 0,298 | 0,323 |
| 2,6 | 0,0081 | 0,013 | 0,027 | 0,040 | 0,054 | 0,067 | 0,081 | 0,094 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,148 | 0,161 | 0,174 | 0,188 | 0,201 | 0,215 | 0,228 | 0,242 | 0,255 | 0,268 | 0,282 | 0,295 | 0,309 | 0,322 | 0,349 |
| 2,7 | 0,0087 | 0,014 | 0,029 | 0,043 | 0,058 | 0,072 | 0,087 | 0,101 | 0,116 | 0,130 | 0,145 | 0,159 | 0,174 | 0,188 | 0,203 | 0,217 | 0,232 | 0,246 | 0,260 | 0,275 | 0,289 | 0,304 | 0,318 | 0,333 | 0,347 | 0,376 |
| 2,8 | 0,0093 | 0,016 | 0,031 | 0,047 | 0,062 | 0,078 | 0,093 | 0,109 | 0,124 | 0,140 | 0,156 | 0,171 | 0,187 | 0,202 | 0,218 | 0,233 | 0,249 | 0,265 | 0,280 | 0,296 | 0,311 | 0,327 | 0,342 | 0,358 | 0,373 | 0,405 |
| 2,9 | 0,0100 | 0,017 | 0,033 | 0,050 | 0,067 | 0,083 | 0,100 | 0,117 | 0,134 | 0,150 | 0,167 | 0,184 | 0,200 | 0,217 | 0,234 | 0,250 | 0,267 | 0,284 | 0,300 | 0,317 | 0,334 | 0,351 | 0,367 | 0,384 | 0,401 | 0,434 |
| 3 | 0,0107 | 0,018 | 0,036 | 0,054 | 0,071 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | 0,143 | 0,161 | 0,179 | 0,197 | 0,214 | 0,232 | 0,250 | 0,268 | 0,286 | 0,304 | 0,322 | 0,339 | 0,357 | 0,375 | 0,393 | 0,411 | 0,429 | 0,464 |
| 3,1 | 0,0114 | 0,019 | 0,038 | 0,057 | 0,076 | 0,095 | 0,114 | 0,134 | 0,153 | 0,172 | 0,191 | 0,210 | 0,229 | 0,248 | 0,267 | 0,286 | 0,305 | 0,324 | 0,343 | 0,362 | 0,382 | 0,401 | 0,420 | 0,439 | 0,458 | 0,496 |
| 3,2 | 0,0122 | 0,020 | 0,041 | 0,061 | 0,081 | 0,102 | 0,122 | 0,142 | 0,163 | 0,183 | 0,203 | 0,224 | 0,244 | 0,264 | 0,285 | 0,305 | 0,325 | 0,346 | 0,366 | 0,386 | 0,407 | 0,427 | 0,447 | 0,468 | 0,488 | 0,528 |
| 3,3 | 0,0130 | 0,022 | 0,043 | 0,065 | 0,086 | 0,108 | 0,130 | 0,151 | 0,173 | 0,195 | 0,216 | 0,238 | 0,259 | 0,281 | 0,303 | 0,324 | 0,346 | 0,367 | 0,389 | 0,411 | 0,432 | 0,454 | 0,476 | 0,497 | 0,519 | 0,562 |
| 3,4 | 0,0138 | 0,023 | 0,046 | 0,069 | 0,092 | 0,115 | 0,138 | 0,161 | 0,184 | 0,207 | 0,229 | 0,252 | 0,275 | 0,298 | 0,321 | 0,344 | 0,367 | 0,390 | 0,413 | 0,436 | 0,459 | 0,482 | 0,505 | 0,528 | 0,551 | 0,597 |
| 3,5 | 0,0146 | 0,024 | 0,049 | 0,073 | 0,097 | 0,122 | 0,146 | 0,170 | 0,195 | 0,219 | 0,243 | 0,267 | 0,292 | 0,316 | 0,340 | 0,365 | 0,389 | 0,413 | 0,438 | 0,462 | 0,486 | 0,511 | 0,535 | 0,559 | 0,584 | 0,632 |
| 3,6 | 0,0154 | 0,026 | 0,051 | 0,077 | 0,103 | 0,129 | 0,154 | 0,180 | 0,206 | 0,232 | 0,257 | 0,283 | 0,309 | 0,334 | 0,360 | 0,386 | 0,412 | 0,437 | 0,463 | 0,489 | 0,515 | 0,540 | 0,566 | 0,592 | 0,617 | 0,669 |
| 3,7 | 0,0163 | 0,027 | 0,054 | 0,082 | 0,109 | 0,136 | 0,163 | 0,190 | 0,217 | 0,245 | 0,272 | 0,299 | 0,326 | 0,353 | 0,380 | 0,408 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | 0,516 | 0,543 | 0,571 | 0,598 | 0,625 | 0,652 | 0,707 |
| 3,8 | 0,0172 | 0,029 | 0,057 | 0,086 | 0,115 | 0,143 | 0,172 | 0,201 | 0,229 | 0,258 | 0,287 | 0,315 | 0,344 | 0,373 | 0,401 | 0,430 | 0,459 | 0,487 | 0,516 | 0,545 | 0,573 | 0,602 | 0,631 | 0,659 | 0,688 | 0,745 |
| 3,9 | 0,0181 | 0,030 | 0,060 | 0,091 | 0,121 | 0,151 | 0,181 | 0,211 | 0,242 | 0,272 | 0,302 | 0,332 | 0,362 | 0,392 | 0,423 | 0,453 | 0,483 | 0,513 | 0,543 | 0,574 | 0,604 | 0,634 | 0,664 | 0,694 | 0,725 | 0,785 |
| 4 | 0,0191 | 0,032 | 0,064 | 0,095 | 0,127 | 0,159 | 0,191 | 0,222 | 0,254 | 0,286 | 0,318 | 0,349 | 0,381 | 0,413 | 0,445 | 0,476 | 0,508 | 0,540 | 0,572 | 0,603 | 0,635 | 0,667 | 0,699 | 0,730 | 0,762 | 0,826 |
| 4,1 | 0,0200 | 0,033 | 0,067 | 0,100 | 0,133 | 0,167 | 0,200 | 0,234 | 0,267 | 0,300 | 0,334 | 0,367 | 0,400 | 0,434 | 0,467 | 0,501 | 0,534 | 0,567 | 0,601 | 0,634 | 0,667 | 0,701 | 0,734 | 0,767 | 0,801 | 0,868 |
| 4,2 | 0,0210 | 0,035 | 0,070 | 0,105 | 0,140 | 0,175 | 0,210 | 0,245 | 0,280 | 0,315 | 0,350 | 0,385 | 0,420 | 0,455 | 0,490 | 0,525 | 0,560 | 0,595 | 0,630 | 0,665 | 0,700 | 0,735 | 0,770 | 0,805 | 0,840 | 0,910 |
| 4,3 | 0,0220 | 0,037 | 0,073 | 0,110 | 0,147 | 0,184 | 0,220 | 0,257 | 0,294 | 0,330 | 0,367 | 0,404 | 0,440 | 0,477 | 0,514 | 0,551 | 0,587 | 0,624 | 0,661 | 0,697 | 0,734 | 0,771 | 0,807 | 0,844 | 0,881 | 0,954 |
| 4,4 | 0,0231 | 0,038 | 0,077 | 0,115 | 0,154 | 0,192 | 0,231 | 0,269 | 0,307 | 0,346 | 0,384 | 0,423 | 0,461 | 0,500 | 0,538 | 0,576 | 0,615 | 0,653 | 0,692 | 0,730 | 0,769 | 0,807 | 0,845 | 0,884 | 0,922 | 0,999 |
| 4,5 | 0,0241 | 0,040 | 0,080 | 0,121 | 0,161 | 0,201 | 0,241 | 0,281 | 0,322 | 0,362 | 0,402 | 0,442 | 0,482 | 0,523 | 0,563 | 0,603 | 0,643 | 0,683 | 0,724 | 0,764 | 0,804 | 0,844 | 0,884 | 0,925 | 0,965 | 1,045 |
| 4,6 | 0,0252 | 0,042 | 0,084 | 0,126 | 0,168 | 0,210 | 0,252 | 0,294 | 0,336 | 0,378 | 0,420 | 0,462 | 0,504 | 0,546 | 0,588 | 0,630 | 0,672 | 0,714 | 0,756 | 0,798 | 0,840 | 0,882 | 0,924 | 0,966 | 1,008 | 1,092 |
| 4,7 | 0,0263 | 0,044 | 0,088 | 0,132 | 0,175 | 0,219 | 0,263 | 0,307 | 0,351 | 0,395 | 0,438 | 0,482 | 0,526 | 0,570 | 0,614 | 0,658 | 0,702 | 0,745 | 0,789 | 0,833 | 0,877 | 0,921 | 0,965 | 1,009 | 1,052 | 1,140 |
| 4,8 | 0,0274 | 0,046 | 0,091 | 0,137 | 0,183 | 0,229 | 0,274 | 0,320 | 0,366 | 0,412 | 0,457 | 0,503 | 0,549 | 0,595 | 0,640 | 0,686 | 0,732 | 0,777 | 0,823 | 0,869 | 0,915 | 0,960 | 1,006 | 1,052 | 1,098 | 1,189 |
| 4,9 | 0,0286 | 0,048 | 0,095 | 0,143 | 0,191 | 0,238 | 0,286 | 0,334 | 0,381 | 0,429 | 0,477 | 0,524 | 0,572 | 0,620 | 0,667 | 0,715 | 0,763 | 0,810 | 0,858 | 0,906 | 0,953 | 1,001 | 1,049 | 1,096 | 1,144 | 1,239 |
| 5 | 0,0298 | 0,050 | 0,099 | 0,149 | 0,199 | 0,248 | 0,298 | 0,347 | 0,397 | 0,447 | 0,496 | 0,546 | 0,596 | 0,645 | 0,695 | 0,744 | 0,794 | 0,844 | 0,893 | 0,943 | 0,993 | 1,042 | 1,092 | 1,141 | 1,191 | 1,290 |

Tablo . 22	YEREL BASINÇ KAYIPLARI	Z (MBAR)

| Sembol |  |  |  | Boru ekleme parçasının tarifi | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Redüksiyon | 0.5 |
|  |  |  |  | Dirsek 90° | 0.4 |
|  |  |  |  | Dirsek 45° | 0.3 |
|  |  |  |  | Dirsek 90° | 1.5 |
|  |  |  |  | Dirsek 45° | 0.7 |
|  |  |  |  | T Parçası , düz geçiş | 0.0 |
|  |  |  |  | T Parçası , kol ayrımı | 1.3 |
|  |  |  |  | T Parçası , düz geçiş | 0.0 |
|  |  |  |  | T Parçası , kol ayrımı | 1.3 |
|  |  |  |  | Haç Parçası | 0.0 |
|  |  |  |  | Küresel vana | 0.5 |

Tablo. 23 Boru ekleme parçaları kayıp değerleri

| Çap (mm.) | Dış Çap (mm.) | Cidar Kalınlığı (mm.) |
| --- | --- | --- |
| 15 | 21.3 | 2.80 |
| 20 | 26.9 | 2.90 |
| 25 | 33.7 | 3.40 |
| 32 | 42.4 | 3.60 |
| 40 | 48.3 | 3.70 |
| 50 | 60.3 | 3.90 |
| 65 | 73.0 | 5.20 |
| 80 | 88.9 | 5.50 |
| 100 | 114.3 | 6.00 |
| 125 | 141.0 | 6.60 |
| 150 | 168.3 | 7.10 |
| 200 | 219.1 | 8.18 |
| 250 | 273.0 | 9.27 |
| 300 | 323.0 | 9.50 |
| 400 | 406.0 | 9.50 |
| 450 | 470.0 | 9.50 |

| Qs | 12x1 |  | 15x1 |  | 18x1 |  | 22x1 |  | 28x1.5 |  | 35x1.5 |  | 42x1.5 |  | 54x2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | y | PR/L | V | PR/L | y | PR/L | v | PR/L | V | PR/L | V | PR/L | V | PR/L | V | PR/L |
| m3/h | M/s | rnbar/m | m/s | mbar/m | m/s | mbar/m | m/s | Mbar/m | m/s | mbar/m | m/s | mbar/m | m/s | mbar/m | m/s | mbar/m |
| 1. 0 | 3.5 | 0.2371 | 2.1 | 0.0438 | 1.4 | 0.0191 | 0.9 | 0.0078 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .5 | 5.3 | 0.4750 | 3.1 | 0.1369 | 2.1 | 0.0514 | 1.3 | 0.0117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .0 | 7.1 | 0.7819 | 4.2 | 0.2242 | 2.8 | 0.0838 | 1.8 | 0.0293 | 1.1 | 0.0064 |  |  |  |  |  |  |
| 2 .5 | 8.8 | 1.1549 | 5.2 | 0.3295 | 3.5 | 0.1228 | 2.2 | 0.0427 | 1.4 | 0.0149 |  |  |  |  |  |  |
| 3 .0 | 10.6 | 1.5914 | 6.3 | 0.4524 | 4.1 | 0.1680 | 2.7 | 0.0583 | 1.7 | 0.0204 | 1.0 | 0.0064 |  |  |  |  |
| 3 .5 | 12.4 | 2.0907 | 7.3 | 0.5916 | 4.8 | 0.2196 | 3.1 | 0.0760 | 2.0 | 0.0265 | 1.2 | 0.0083 |  |  |  |  |
| 4 .0 | 14.2 | 2.6504 | 8.4 | 0.7479 | 5.5 | 0.2769 | 3.5 | 0.0957 | 2.3 | 0.0333 | 1.4 | 0.0104 |  |  |  |  |
| 4 .5 |  |  |  |  | 6.2 | 0.3402 | 4.0 | 0.1173 | 2.5 | 0.0407 | 1.6 | 0.0127 |  |  |  |  |
| 5. 0 |  |  |  |  |  |  | 4.4 | 0.1410 | 2.8 | 0.0488 | 1.7 | 0.0152 | 1.2 | 0.0060 |  |  |
| 5 .5 |  |  |  |  |  |  | 4.9 | 0.1663 | 3.1 | 0.0575 | 1.9 | 0.0179 | 1.3 | 0.0070 |  |  |
| 6 .0 |  |  |  |  |  |  | 5.3 | 0.1934 | 3.4 | 0.0669 | 2.1 | 0.0207 | 1.4 | 0.0081 |  |  |
| 6 .5 |  |  |  |  |  |  | 5.7 | 0.2224 | 3.7 | 0.0768 | 2.2 | 0.0238 | 1.5 | 0.0093 |  |  |
| 7 .0 |  |  |  |  |  |  | 6.2 | 0.2536 | 4.0 | 0.0874 | 2.4 | 0.0271 | 1.6 | 0.0106 | 1.0 | 0.0033 |
| 7 .5 |  |  |  |  |  |  | 6.6 | 0.2858 | 4.2 | 0.0985 | 2.6 | 0.0305 | 1.7 | 0.0119 | 1.1 | 0.0037 |
| 8 .0 |  |  |  |  |  |  | 7.1 | 0.3203 | 4.5 | 0.1103 | 2.8 | 0.0341 | 1.9 | 0.0133 | 1.1 | 0.0044 |
| 8 .5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 | 0.1225 | 2.9 | 0.0378 | 2.0 | 0.0148 | 1.2 | 0.0046 |
| 9. 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 | 0.1354 | 3.1 | 0.0418 | 2.1 | 0.0163 | 1.3 | 0.0051 |
| 9 .5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 | 0.1488 | 3.3 | 0.0459 | 2.2 | 0.0179 | 1.3 | 0.0055 |
| 10 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.7 | 0.1629 | 3.5 | 0.0501 | 2.3 | 0.0196 | 1.4 | 0.0060 |
| 10 .5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 | 0.1774 | 3.6 | 0.0546 | 2.4 | 0.0213 | 1.5 | 0.0066 |
| 11 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2 | 0.1925 | 3.8 | 0.0592 | 2.6 | 0.0231 | 1.6 | 0.0071 |
| 11 .5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 | 0.2081 | 4.0 | 0.0640 | 2.7 | 0.0250 | 1.6 | 0.0077 |
| 12 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8 | 0.2243 | 4.1 | 0.0689 | 2.8 | 0.0269 | 1.7 | 0.0083 |
| 12 .5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 | 0.2411 | 4.3 | 0.0741 | 2.9 | 0.0289 | 1.8 | 0.0089 |
| 13 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 0.0793 | 3.0 | 0.0309 | 1.8 | 0.0095 |
| 13 .5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.7 | 0.0848 | 3.1 | 0.0330 | 1.9 | 0.0101 |
| 14 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 | 0.0904 | 3.3 | 0.0351 | 2.0 | 0.0108 |
| 14 .5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 0.0960 | 3.4 | 0.0374 | 2.1 | 0.0115 |
| 15 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2 | 0.1019 | 3.5 | 0.0396 | 2.1 | 0.0122 |
| 15 .5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 | 0.1079 | 3.6 | 0.0420 | 2.2 | 0.0129 |
| 16 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 | 0.1142 | 3.7 | 0.0444 | 2.3 | 0.0136 |
| 16 .5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.7 | 0.1206 | 3.8 | 0.0469 | 2.3 | 0.0144 |
| 17 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 | 0.1270 | 4.0 | 0.0494 | 2.4 | 0.0151 |
| 17 .5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 | 0.1337 | 4.1 | 0.0519 | 2.5 | 0.0159 |
| 18 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.2 | 0.1406 | 4.2 | 0.0545 | 2.5 | 0.0167 |
| 18 .5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4 | 0.1474 | 4.3 | 0.0573 | 2.6 | 0.0175 |
| 19 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.6 | 0.1546 | 4.4 | 0.0599 | 2.7 | 0.0184 |
| 19 .5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.7 | 0.1620 | 4.5 | 0.0628 | 2.8 | 0.0192 |
| 20 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.9 | 0.1693 | 4.7 | 0.0657 | 2.8 | 0.0201 |
| 21 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.9 | 0.0715 | 3.0 | 0.0219 |
| 22 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 | 0.0776 | 3.1 | 0.0237 |
| 23 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3 | 0.0839 | 3.3 | 0.0256 |
| 24 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.6 | 0.0905 | 3.4 | 0.0276 |
| 25 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8 | 0.0973 | 3.5 | 0.0296 |
| 26 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 | 0.1043 | 3.7 | 0.0317 |
| 27 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3 | 0.1150 | 3.8 | 0.0339 |
| 28 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 | 0.1188 | 4.0 | 0.0362 |
| 29 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.7 | 0.1264 | 4.1 | 0.0385 |
| 30 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 | 0.1344 | 4.2 | 0.0409 |
| 31 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2 | 0.1422 | 4.4 | 0.0432 |

Tablo . 25	Bakır Borular İçin Max. Debi ve Çapa Bağlı Olarak Akış Hızı (v) ve Özgül Sürtünme Basınç Kaybı (PR/L) Tablosu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 4*6 |  |  |  |  | 7+9+11 |
| TB | Q | DN | L | V | PR/L | PR |  | PZ | h | PH | PΣ |
|  | m3/h | mm | m | m/s | mbar/m | mbar |  | mbar | m | mbar | mbar |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARH BİNGÖL DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş

Çağdaş yaşamın bireysel beklentileri ile birlikte toplumsal hassasiyetinde büyük değişim yaşanmıştır. Artık insanlar temiz ve düzenli bir çevrede yaşama mecburiyetinin farkında olup, müşterek bir özen ile ekolojik yapının korunması gerekliliğinde birleşmişlerdir. Bu sebeble doğal gaz arzının yaygınlaşması önem arz etmektedir. Bilinçli yaşama kültürümüz, ihtiyaçlarımızın verimli, sağlıklı ve çevreci bir yolla tedarikinin sağlanması namzettirir.Bu vesile ile doğal gaz, önümüzdeki 80 yılın projeksiyonunda tek egemen enerji kaynağıdır.Yurdumuza doğal gazın ithalinde ve yurt genelinde yaygınlaştırılmasında sarf edilen emek, serdedilen alın teri takdire şayan olup; Bu emekteki birlikteliğiniz ve doğal gaz dönüşümünde alın teri sarf eden bütün çalışanların katkıları için şükranlarımızı sunarız.

Halkımıza can ve mal emniyetinin yanı sıra tasarruf ve konfor sunma bilinci ile sürdürülen doğal gaz dağıtım faaliyetlerindeki nüasnları ve hassasiyetleri bünyesinde barındıran birlikteliğimizin eseri olan bu şartnamenin sektörünün gelişimine ve işleyişine ışık tutacak bir rehber olması temennisi ile…

ARH BİNGÖL DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. Saray Mahallesi Hasan Basri Caddesi Peri su Vadi Life Evleri No:12/A Merkez/BİNGÖL                   Tel: (426) 502 01 11

www.arhdogalgaz.com.tr